北京京城环保股份有限公司

招标采购公告

一、招标编号：ZB201602-HBERB01

二、项目概况

（一）项目名称：通州项目

（二）项目位置：北京市通州区张家湾镇里二泗村南

- 招标范围

（一）工程规模：通州项目市政污泥处理量100吨/天（含水率80%）；污泥仓的原料来自污泥自卸车，污泥仓的出料为柱塞泵入口。

（二）招标范围及要求：

采购包括但不限于设计、选型、制造、采购、运输、装卸、储存、安装、调试试验及检查、安装验收、试运行、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。

1、污泥仓容积60m3 1座；配自动仓盖板，卸料防飞溅板，快速开闭门；污泥仓内配能使污泥均匀布料的机动滑架（污泥仓清洗时，清洗水不得流入滑架系统部件中，接口应有良好的密封装置）；仓下设机动检修阀门；接触物料的部分考虑耐磨防腐；

2、电机减速机使用国外知名产品，采用防爆电机；

3、设备设有除臭口并配备管道、法兰、阀门等有效和安全运行所需的附件；

4、所有设备在工作状态时为全密闭形式，无臭气泄漏点；设备需要预留与臭气收集系统的接口，配合车间内整体除臭；

5、配料位仪表；

6、具体尺寸、接口条件以双方最终签字确认的图纸为准。具体内容以供货清单为准。

- 投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标方名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：王超 010-85235225 wangchao@bmei.net.cn；

徐非 010-85236007 281645881@qq.com。

4、计划开工日及竣工时间：2016年6月～2016年9月。

5、投标文件要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2016年3月15日上午9时。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

9、投标费用缴纳地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。（王超）

10.招标文件发售时间：2016年02月 23日～2016年03月 01日。

11.招标文件澄清及答疑时间：2016年03月04日～2016年03月07日。

14.投标人“采用有限数量制”：合格单位不足7家全部邀请，超过7家取前7。

15.上述所有时间均为北京时间。

五、资质条件及购买标书需要的文件

1、具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元。提交企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书（有效期内）复印件加盖公章各1份；

2、法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件（盖公章）1份；

3、投标方应具备同类、类似项目的建设施工经验，近3年有2个相应或类似业绩（提供运行证明或合同）；

4、提供近两年经会计师事务所审计的财务报表，财务状况良好，近两年无亏损情况；

5、本项目不接受联合体投标，中标后不得转包，需提供中标后不得转包的承诺文件；

6、需提供具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

7、公告附表及相关文件。

六、其他

1、申请人应确保上述证明材料的真实性、有效性、合法性，否则由此引起的任何责任都由投标人自行承担；所有文件均需清晰完整，且加盖公司红章，否则视为无效；

2、有意向的申请人若对招标公告内容存有疑义，请在有效的招标文件发售时间以电子邮件的形式联系。

七、投标费用

1、招标文件每套购置费 1000元，售后不退。

北京京城环保股份有限公司

2016年02月23日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加通州项目污泥接收系统设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标方在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标方调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标方有权拒绝任何申请，而无需由招标方承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意如期参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 投标申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 资质类别及等级 |  | 资质证书号 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年       月      日

| 表2 财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | XX年 | XX年 |  | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月      日

表3  类似项目经验

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立运营( ) 联合体( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月      日