**北京京城环保股份有限公司**

**化水及加药系统设备招标采购公告**

## 一、招标编号：ZB201607-HBERB02

## 二、项目概况

1、顺义项目（简称）

（1）项目全称：北京市顺义区生活垃圾处理中心焚烧二期工程项目化水加药系统

（2）项目位置：北京市顺义区杨镇西庞村南

## 三、招标范围

1. 顺义项目（简称）

（1）工程规模：本期建设规模为2×350t/d的生活垃圾焚烧锅炉配2×6MW凝汽式汽轮发电机组。

（2）招标范围：

化学水处理系统：2条出力为10 t/h的生产线；锅炉加药系统：1套磷酸三钠加药系统，1套加氨加药系统，均采用两箱三泵形式。

（3）主要技术参数：

3.1 出水水质：系统出水水质在执行《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》（GB1245-2008）基础上，达到下表中要求水质标准

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 水质要求 |
| 导电率 | ≤O.2μs/cm |
| 总硬度 | Oue/l |
| PH（25℃） |  |
| SiO2 | ≤20ug/l |

3.2进水水质：化水原水采用本工程污水处理工段出水，其水质满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）水质要求，还同时满足北京市环保局发布的《水污染物排放标准》（DB11/307-2005）排入地表水体一级B标准和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表三的要求。最终确定污水处理出水水质选取上述三个标准综合后取最严格指标。化水原水指标如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要指标 | 排放标准 |
| 1 | pH | 6.0-9.0 |
| 2 | SS（mg/L） | ≤30 |
| 3 | BOD5（mg/L） | ≤15 |
| 4 | CODcr（mg/L） | ≤50 |
| 5 | NH3-N（mg/L） | ≤5.0 |
| 6 | TN（mg/L） | ≤20 |
| 7 | TP（mg/L） | ≤0.5 |
| 8 | 浊度（NTU） | ≤10 |
| 9 | 总碱度+总硬度（mg/L） | ≤700 |
| 10 | 硫化物（mg/L） | ≤0.1 |
| 11 | 油含量（mg/L） | ≤0.5 |
| 12 | 总溶固（mg/L） | ≤1000 |
| 13 | 细菌总数（个/L） | ≤1.0×104 |

注：具体信息详见招标文件技术部分。

2、招标范围说明：包括但不限于设计、选型、制造、采购、运输、安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。

注：本项目为交钥匙工程。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：王超 010-85235225 [wangchao@bmei.net.cn](mailto:wangchao@bmei.net.cn)；

徐非 010-85236007 [281645881@qq.com](mailto:281645881@qq.com)。

4、交货时间：2016年11月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2016年08月16日下午13时30分。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。（王超）

10、招标文件发售时间：2016年07月27日～2016年08月03日。

11、招标文件澄清及答疑时间：2016年08月05日～2016年08月08日。

12、投标人“采用有限数量制”：投标人“采用有限数量制”：合格单位不足9家全部邀请，超过9家取资格审核排名前9的申请人。

13、媒介：本次公告在中国采购与招标网（[http://www.chinabidding.com.cn](http://www.http://www.chinabidding.com.cn)）、中国固废网（http://www.solidwaste.com.cn/）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

1. 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函及附表。

## 六、投标费用

1. 招标文件每套购置费1000元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、如需以电子邮件形式购买，请直接联系招标联系人。

北京京城环保股份有限公司

2016年7月27日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加顺义区生活垃圾处理中心焚烧二期工程项目化水加药系统设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质:

时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人： （盖单位章）

年 月 日

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称城）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）施工招标资格预审申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人： （盖单位章）

法定代表人： （签字） 身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码:

电话（手机）：

申请人地址:

年 月 日

# 表1 企业概况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 企业简历 | | | |
| 申请人全称：(公章) | | | |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  | | |

2 人员情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （单位：人） | |  |
| 投标人全称：(公章) | | |
| 单位职工总数 |  | |
| 有职称管理人员 |  | |
| 高工 |  | |
| 工程师 |  | |
| 助工 |  | |
| 本项目专业人员 |  | |
| 工人 |  | |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 财务状况 | | | | |
| 1.供应商： | | | | |
| 2.资本 | 注册资本： | | 已发行股本：（如有） | |
| 总资产： | | 净资金： | |
| 3.近三年类似工程项目的收入： | | | | |
| 年份  项目 | XXXX年 | XXXX年 | XXXX年 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计利润表、资产负债表、现金流量表。 | | | | |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

表3 类似项目经验

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称: | | |
| 2 | 项目地址: | | |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: | | |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立运营( ) 联合体( ) | | |
| 6 | 项目简介。 | | |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日