**北京京城环保股份有限公司通州项目深度脱水系统设备招标采购公告**

## 一、招标编号：ZB201608-HBERB01

## 二、项目概况

1、通州项目（简称）

（1）项目全称：通州区有机质资源生态处理站项目工程

（2）项目位置：北京市通州区张家湾镇里二泗村南

## 三、招标范围

1、工程规模：进入沼气净化脱硫处理系统粗沼气25000m3/d，甲烷含量60%；沼气经净化处理之后，其中部分沼气进入沼气锅炉燃烧（冬季12000m3/d，夏季2000 m3/d），剩余部分沼气进行提纯净化制取CNG。设备检修或紧急情况时，沼气进入火炬燃烧。

2、招标范围：

（1）主要设备包括：包括输送泵、加药系统、深脱设备、固渣输送机、仪表阀门、电气自控及辅材、支架、平台、护栏、扶手、爬梯等（具体内容以招标文件供货清单为准）。

（2）招标范围说明：采购包括但不限于设计、选型、制造、采购、运输、装卸、储存、安装、调试试验及检查、安装验收、试运行、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等。

注：本项目为交钥匙工程。

3、系统技术要求：

（1）工艺要求：深脱采用板框压滤设备，3台。如选用液压动力，则应共用1套液压系统。前端需配有过滤装置，过滤装置数量由投标人自行设计。过滤污水中含有的悬浮物或其他颗粒状、絮状杂质。

（2）板框设备外需配有密封罩，密封罩与厂区的脱水系统连接，减少脱水车间内异味。密封罩同时要考虑到人员操作、设备检修维护等的方便便捷。

出料要求：深脱后固渣含水率不高于60%。

（3）脱水设备安装在脱水车间内二楼，其他设备可由厂家根据图纸自行摆设。脱水后清液自流进入脱水后清液储池，固渣通过输送机落入一楼的固渣收集箱内。投标人需考虑多台深脱设备的出水及出渣如何汇集起来，去往后续的处理设备或设施。

（4）药剂添加及制备设备均放置在脱水车间室内一楼，要求有防止粉尘扩散措施，尽量减少人工操作工作量。

（5）压滤机设备检修或更换时，可能使用到的提升机械，投标人在投标文件中给予说明，并说明其技术要求。不在投标人供货范围内。

注：详见招标文件

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：王超 010-85235225 wangchao@bmei.net.cn；

徐非 010-85236007 281645881@qq.com。

4、交货时间：2016年11月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2016年08月30日下午13时30分。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。（王超）

10、招标文件发售时间：2016年08月12日～2016年08月18日。

11、招标文件澄清及答疑时间：2016年08月22日～2016年08月23日。

12、投标人“采用有限数量制”：投标人“采用有限数量制”：合格单位不足7家全部邀请，超过7家取资格审核排名前7的申请人。

13、媒介：本次公告在中国采购与招标网（[http://www.chinabidding.com.cn](http://www.http://www.chinabidding.com.cn)）、中国固废网（http://www.solidwaste.com.cn/）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

1. 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于500万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函及附表文件。

注：投标人可先将所有的材料电子扫描版进行资格审核，如无异议再把所有的材料纸质版快递到招标联系人地址。

## 六、投标费用

1. 招标文件每套购置费1000元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、如需以电子邮件形式购买，请直接联系招标联系人。

北京京城环保股份有限公司

2016年08月11日

#  投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加通州项目深度脱水系统设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质:

时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

 申请人： （盖单位章）

 年 月 日

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称城）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）施工招标资格预审申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

 申请人： （盖单位章）

 法定代表人： （签字） 身份证号码：

 委托代理人： （签字）

 身份证号码:

 电话（手机）：

 申请人地址:

年 月 日

# 表1 企业概况

|  |
| --- |
| 1 企业简历 |
| 申请人全称：(公章) |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |

2 人员情况

|  |  |
| --- | --- |
| （单位：人） |  |
| 投标人全称：(公章) |
| 单位职工总数 |  |
| 有职称管理人员 |  |
| 高工 |  |
| 工程师 |  |
| 助工 |  |
| 本项目专业人员 |  |
| 工人 |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

 年 月 日

|  |
| --- |
| 表2 财务状况 |
| 1.供应商： |
| 2.资本 | 注册资本： | 已发行股本：（如有） |
| 总资产： | 净资金： |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |
|  年份项目 | XXXX年 | XXXX年 | 　XXXX年 | 　备 注 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计利润表、资产负债表、现金流量表。 |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

 年 月 日

表3 类似项目经验

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: |
| 2 | 项目地址: |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立运营( ) 联合体( ) |
| 6 | 项目简介。 |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

 年 月 日