**北京京城环保股份有限公司通州项目低温等离子除臭成套设备招标采购公告**

## 一、招标编号：ZB201701-HBERB02

## 二、项目概况

1、通州项目（简称）

（1）项目全称：通州区有机质资源生态处理站项目工程

（2）项目位置：北京市通州区张家湾镇里二泗村南

## 三、招标范围

1、工程工艺及规模：本项目除臭工艺组合依次为生物滤池+化学洗涤+低温等离子，本次招标为低温等离子成套设备，该设备主要对有机质处理站内，餐厨垃圾分选、联合厌氧及污泥等产生的H2S、NH3、甲硫醇等臭气进行处理，并作为达标排放的最后工艺环节。除臭系统总风量为100000m3/h。

2、设备技术参数要求

（1）处理废气风量为100000 m3/h，气体平均浓度设计参数为：≦10.0 mg/m3，臭气经低温等离子处理设备的平均流速不大于2 m/s，停留时间不小于1.5s。

（2）运行时间24小时连续运行模式。

（3）设备臭气进口含水率不低于95%，设备阻力不大于600Pa。

（4）放电形式选用电晕式或介质式，等离子模块能够方便取出清洗或更换。

（5）电源输入电压380V或220V，要求输出电压可调，耐高低温，装机容量不大于65KW。

（6）由于高压放电产生离子群，为防击穿，要求采用超高压磁端子等装置进行安全保护

（7）离子发生器插接部位不得安装在能够形成积水的部位，投标时提供此处图纸。

（8）单模块离子数发生量不低于1.5×108ions/cm3，须提供视频或检测报告。

（9）设备安装空间不大于（长宽高）14×7.2×3米，设备安装在（地面0.00米）标高8.20米处（化学塔上部），吊装空间有限，要求按招标方建筑结构及设备布置图纸要求进行细化安装施工方案。

（10）设备电气原件要求采用国家节能产品，节能标准二级并提供相关证书，设备用电从招标方电源柜取电。

3、招标范围：

投标方负责提供低温等离子除臭成套设备的设计、制造、安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，包括但不限于固定设备的地脚螺栓、垫圈、管材及电缆等所有辅材的提供，低温等离子除臭成套设备进气口与出气口之间的所有设备，备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。

注：详见招标文件

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：王超 010-85235225 wangchao@bmei.net.cn；

徐非 010-85236007 281645881@qq.com。

4、交货时间：2017年5月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：春节后另行通知。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。（王超）

10、招标文件发售时间：2017年01月09日～2017年01月16日。

11、招标文件澄清及答疑时间：2017年01月17日～2017年01月20日。

12、投标人“采用有限数量制”：投标人“采用有限数量制”：合格单位不足9家全部邀请，超过7家取资格审核排名前9的申请人。

13、媒介：本次公告在中国采购与招标网（[http://www.chinabidding.com.cn](http://www.http://www.chinabidding.com.cn)）、中国固废网（http://www.solidwaste.com.cn/）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

1. 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函及附表文件。

## 六、投标费用

1. 招标文件每套购置费1000元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、如需以电子邮件形式购买，请直接联系招标联系人。

北京京城环保股份有限公司

2017年01月09日

#  投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加通州项目低温等离子除臭成套设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

 申请人： （盖单位章）

 法定代表人： （签字） 身份证号码：

 委托代理人： （签字）

 身份证号码:

 电话（手机）：

 申请人地址:

年 月 日

# 资格审查申请表

表1 企业概况

|  |
| --- |
| 1 企业简历 |
| 申请人全称：(公章) |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |

2 人员情况

|  |  |
| --- | --- |
| （单位：人） |  |
| 投标人全称：(公章) |
| 单位职工总数 |  |
| 有职称管理人员 |  |
| 高工 |  |
| 工程师 |  |
| 助工 |  |
| 本项目专业人员 |  |
| 工人 |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

 年 月 日

|  |
| --- |
| 表2 财务状况 |
| 1.供应商： |
| 2.资本 | 注册资本： | 已发行股本：（如有） |
| 总资产： | 净资金： |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |
|  年份项目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 　备 注 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

 年 月 日

表3 类似项目经验

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: |
| 2 | 项目地址: |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |
| 6 | 项目简介。 |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

 年 月 日

表4 业绩表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章） 日期： 年 月 日