## 招标公告

## 一、招标编号：

ZB202211-HBGC02

## 二、项目概况

1、呼市一期2号线项目（简称）

（1）项目全称：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目

（2）项目位置：呼和浩特市赛罕区金桥热电厂西南三公里

## 三、招标范围

1.设计规模：1台500t/d机械炉排生活垃圾焚烧炉＋9MW汽轮机＋10台WMW发电机。每台焚烧炉配1台一次风机、1台二次风机、1台炉墙冷却送风机、1台炉墙冷却引风机和1台引风机。年运行时间不小于8000小时。

2.招标范围：

本期工程为扩建工程，一期已配置系统通讯、调度自动化等相关设备，本期中标厂家需负责本期设备与一期设备的连接工作，并完成调度、通讯等相关内容的信号传输。

原一期系统的微机保护装置需通过网络接入后台系统并在操作画面监视操作。本期中标厂家需负责相关工作。

本次招标范围包括全厂电气微机综保及自动装置的设计、采购、供货、运输和储存、安装指导、调试以及技术和售后服务。范围见下表：

（1）设备产品类

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯控制屏及网络设备 | 套 | 1 |  |
| 2 | 发电机保护测控屏 | 套 | 1 |  |
| 3 | 10Kv线路保护屏 | 套 | 1 |  |
| 4 | 就地保护测控装置 | 套 | 1 |  |
| 5 | 同期屏 | 套 | 1 |  |
| 6 | 故障录波屏 | 套 | 1 |  |
| 7 | 公共测控屏 | 套 | 1 |  |
| 8 | 失步解列屏 | 套 | 1 |  |
| 9 | 后台系统 | 套 | 2 |  |
| 10 | 其他设备 | 套 | 1 |  |
| 11 | 安装材料及附件 | 套 | 1 |  |

（2）服务类

| 1 | 设计 |
| --- | --- |
| 2 | 文件资料及提资 |
| 3 | 检验、包装、运输、交货 |
| 4 | 安装指导及调试验收 |
| 5 | 设计联络会、培训、配合性能试验 |
| 6 | 其他系统综保设备接入后台显示 |
| 7 | 其他售后服务 |

以下为简要技术要求：

2.1发电机相关参数

发电机容量	        10MW  1台

发电机出口电压	     10.5 kV

定子额定电流         722A

励磁方式             自并励无刷励磁系统

冷却方式             空冷

额定功率因数	        0.8

2.2厂用变压器参数

变压器容量        1250kVA

变压器电压比      10.5±2x2.5%/0.4Kv

变压器接线组别    Dyn11

2.3系统频率           50Hz

2.4电气主接线：本工程建设1台发电机，发电机容量为10MW，出口端电压10.5kV。10kV侧采用发电机电压母线方式，经限流电抗器后接入厂用10KV Ⅲ号母线，通过1回10kV线路与系统并网。新建高压母线可与原有10kV母线经断路器间隔互联，严禁双侧带电合闸，设置相应闭锁功能。

（其他技术条件详见招标文件技术部分）

3、招标范围说明：包括但不限于二次设计、选型、制造、采购、运输、指导安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：

于江坤010-85235226、18610828513邮箱：yujiangkun@bmei.com。

4、交付使用时间：2023年8月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2023年02月27日上午10时00分（北京时间）。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路6号院凯富大厦三层会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路6号院凯富大厦三层310室。

10、招标文件发售时间：

招标文件发售：2023年02月10日~02月16日。（每日上午9时至下午17时，节假日除外）

发售地点：以邮件形式发售。

注：先提交电子版报名资料（依本公告“五.2”部分组织材料），招标方进行资格预审并向通过预审的报名单位发售招标文件。

- 11、招标文件澄清及答疑时间：2023年02月17日～2023年02月20日。

- 注：购得招标文件的单位对招标文件如有疑问请在02月17日下午17时前邮件形式发送招标方联系人（提疑文件应可编辑）；招标方将对各方提出的疑问于02月20日下午17时前统一澄清答疑。

12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 13、上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）无关联关系说明（后附格式）；

（8）质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书；

（9）招标公告附表1、2、3、4相关内容。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费500元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、本公告附件：自北京京城环保股份有限公司网站（http://www.bmei.com/）下载。

北京京城环保股份有限公司

2023年02月10日

投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加呼市一期2号线项目微机综保及自动装置招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

# 法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年月日

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日