## 招标公告

招标编号： ZB202305-HBGC03

## 一.招标条件

本招标项目呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目一期2号线机电安装工程发包人为北京京城环保股份有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的施工合同进行国内公开招标。

## 二.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

2.1.1项目名称：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目一期2号线机电工程安装合同。

2.1.2资金来源：公司筹集

2.1.3工程建设规模：本项目平均日处理生活垃圾量500吨，年处理生活垃圾总量为18.25万吨，设置一条日处理生活垃圾500吨的炉排焚烧线，450℃、6MPa中温次高压余热锅炉，及9MW汽轮发电机组（发电机10MW），年运行8000小时。

2.1.4招标范围和内容：

投标方根据招标方提供的安装工程施工图纸，承担1×500T/d垃圾焚烧炉及担1×9MW汽轮机+1×10MW发电机的安装工程，含所有工艺管道、设备、电仪安装，设备和电仪单体调试，并配合分系统调试、烘炉煮炉试验、吹管、整套启动试运等工作，直至工程竣工移交。（招标方已委托厂家安装调试的设备和系统除外）。

（1）施工范围主要包含：

- 锅炉及其附属系统安装：包括但不限于焚烧炉系统、余热锅炉系统、点火及辅助燃烧系统、锅炉吹灰系统、灰渣输送系统、烟风管道系统（包含一次风机、二次风机、炉墙冷却风机、引风机等设备的安装，设备间连接风道、烟道及其支、吊架的制作、安装，烟风系统阀门、金属及非金属补偿器采购及安装）、SNCR系统、渗沥液回喷系统、空气预热器系统；锅炉本体照明。烟气净化设备系统安装不在本范围内，分界面划分详见“与招标方委托的EPC和其他供货商的接口”。

- 汽机及其附属系统安装：包括但不限于汽轮发电机本体、主蒸汽系统、旁路系统、抽汽回热系统、轴封系统、疏水系统、润滑油系统、凝结水系统、主给水系统、除氧系统、设备循环冷却水系统、减温水系统、全厂除盐水系统、压缩空气系统、辅机设备、附属机械及其管道系统、杂项管道等；全厂热力设备与管道保温、全厂设备与管道油漆。

- 辅助生产系统安装，包括但不限于卸料平台植物液喷淋除臭设系统、活性炭除臭系统、垃圾仓应急排烟系统、渗沥液收集输送系统、加药及汽水取样系统、全厂起吊设施安装（不包括垃圾吊、渣吊）、除盐水系统；综合水泵房、循环水泵房内生产水管道、循环水管道等所有图纸范围内的工艺管道及其附属设施安装；油泵房内设备及管道的改造及安装；一期空压机房内压缩空气系统设备及管道的改造及安装。

- 厂区管网施工范围：工艺、电气、自控专业各类管道、桥架（含管道的相关工程）。

- 电气、热控安装：安装范围：包括全厂电缆、桥架及保护管安装；电缆、光缆敷设与接线；所有盘柜及主控室设备（包括但不限于：高、低压盘柜、UPS系统、保护柜、控制柜、就地柜（箱）、DCS 系统盘柜等）、限流电抗设备、厂用电系统设备、直流系统等电气设备的安装及交接试验；设备接地安装及检测；全厂热控系统安装（包含但不限于盘柜安装、仪表安装及校验、执行机构安装及校验、仪表取源部件安装、仪表管敷设、电缆敷设及其辅助设施安装等所有热控专业工作）；全厂电缆防火封堵；全场各单体主要设备之间的通信电缆（PROFIBUS-DP 线、RS485现场总线、MODBUS现场总线等）的敷设；全厂工业电视监视系统、通信系统、大屏幕等配合厂家安装；烟气在线监测系统所有（CEMS系统）盘柜、就地柜、设备法兰焊接、桥架安装工作以及电缆敷设（设备安装和调试由厂家负责）。单体调试；系统调试配合。

(2)安装内容包括：

- 投标方负责招标方供应的设备、材料在招标方现场交接，以及交接后的接货、卸车、开箱检验、多次倒运、现场堆放、保管保养、成品保护、配合厂家设备缺陷处理等工作（包括备品备件的临时保管），并协助招标方完成设备催交、设备检查验收、设备发运安排、设备及材料的质保等工作。

- 所有设备接地及与接地网的连接及试验(包括材料采购)。

- 热控系统的元部件校验及电气试验；负责电气相关试验、电气高压部分耐压试验等有相关规范要求的试验（包含但不限于现场试验及外出送检，如：计量互感器、计量表计、变送器、TSI设备、瓦斯继电器、变压器油、接地装置等需取得正规的试验报告）；

- 全厂设备安装范围内的钢楼梯、平台的制作、安装、临时修改（包括但不限于不同功能区间连接平台及栏杆、不同设备间连接平台、栏杆及楼梯，主厂房与余热锅炉间平台扶梯连接、余热锅炉与渣坑上层间平台扶梯连接、除氧器压力容器等平台安装等，具体以施工图为准）；

- 焚烧炉及余热锅炉本体保温材料供应及施工；锅炉本体节点油漆、锅炉本体面漆及刷面漆之前的清理、打磨；全厂设备面漆、管道防腐、保温及标识制作安装；设备及阀门的临时、正式标识；设备及工艺管道防腐及保温；所有安装设备管道二次油漆施工（含材料采购）；电气设备及一二次开关的临时、正式标识等；全厂设备、管道标识的涂刷，按电厂相关标准执行。全场面漆颜色均由招标方指定。

- 负责招标范围内的锅炉(含锅炉水压特种设备监督检验费用)、压力容器、压力管道、起重设备等特种设备在安装前的报备，在安装过程中需特种设备检验机构按照安全技术规范进行监督检验，备案并取得使用登记证/使用证，安全阀的校验，提供校验报告；完成后移交至招标方。

- 工程施工中按要求需进行无损检验、原材料检验、材料复检、机务设备填充油和变压器油取样化验，润滑油原样检验及油循环一、二阶段油样送检，提供第三方检验的合格报告；设计院未出图的永久性工程的二次设计，经建设方、设备厂家、监理、投标方四方签字确认后实施；投标方负责处理全部的设备缺陷，所发生的费用包含在本次招标范围内。投标方所采购的设备及材料需提供产品质量合格证明书文件，如现场业主及监理单位对产品质量存在异议，由投标方负责送至第三方检测及承担所发生的一切费用。所有材料检验、化验结果均应满足招标方、设备供应商及相关规范要求。

- 根据招标方对工程现场的总体策划和形象设计所发生的宣传和临时设施建设所有费用由投标方负责，并服从现场安全文明施工形象管理要求。

- 区域内的设备堆放场、次干道和临时道路的铺设、日常维护、清扫、洒水；

- 安装范围内设备的锚固、垫铁，安装工程有关的现开孔洞及预留孔洞封堵（含防火封堵、防火涂料等）；

- 受检焊口无损检验。

- 完成安装范围内工艺管线试验（打压、水冲洗、消毒等试验），办理甲供及乙供压力容器、安全阀、仪器仪表、管道、阀门等安装报检、校验、质检、监检、安检、取证工作，完成本机电设备安装工程所必须的各项工作，其费用包含在综合单价中，不再另行计取；

- 负责吹管（冲管）、锅炉本体煮炉、蒸汽严密性试验、设备单体调试，配合分系统调试、整套启动调试。负责整个启动调试阶段的调试用临时设施的设计、制作、安装及系统恢复等所有工作。负责调试期间所有灰渣清理、废水排放、灰渣堵塞处理等所有工作。

- 按照投标方的要求安装电表，并承担预存费用，红线以里的水路、电路，现场水源由投标方指定接入点，施工期间所发生的水费、电费由投标方承担，并于每月25日向建设单位缴纳。

- 调试期间人员不少于12人（焊工、电工最少各配置2人），

- 按照招标方要求，投标方负责编制竣工图、提供完整竣工资料及竣工验收报告，整理并装订成册的竣工图。资料应符合招标方及建设地档案管理部门的归档要求。

(3) 与招标方委托的EPC和其他供货商的接口：

  - 机力通风冷却塔：

机力通风冷却塔设备安装及单机调试不在招标范围内。投标方与机力通风冷却塔设备厂家介质接口如下：

电：投标方负责把电源电缆敷设至现场控制柜。

水：投标方负责按图纸要求将冷却塔总进、出水管接至塔内，接口由投标方负责。

通讯：投标方负责将现场检测信号接至DCS 系统。

  - 烟气净化系统

烟气净化系统的设备安装与调试不在本次招标范围内。

省煤器出口至反应塔入口以及除尘器出口至烟囱入口处的烟道系统由投标方负责。压缩空气、工艺水、冷却水、电气、通讯等以施工图纸界线为准。接口由投标方负责，其中烟风道补偿器由投标方采购。

  - 空冷岛系统

空冷岛系统工艺设备安装及调试不在招标范围内。

投标方与空冷岛系统接口如下：

电气及自控：投标方负责空冷岛系统（包含招标方及空冷系统厂家供货的所有满足系统功能完整的）的电气柜、现场箱、按钮箱、照明（含照明灯具、照明安装钢管等材料）、检修箱、DCS柜的安装及单机调试，及以上设备至现场设备（如电机、仪表、阀门，仪表阀门箱端子排下部）的电缆、桥架、管材（钢管软管等）、封堵、接地等材料的采购、安装、接线、接地连接、单机调试。

仪表阀门安装接线分界线为空冷平台仪表阀门接线端子箱，投标方负责接线端子箱至DCS控制系统的电缆、桥架、接地、封堵等安装材料的采购、安装、接线、单机调试。

水：投标方负责按图纸要求将水接至水环真空泵组、清洗水系统，接口由投标方负责。

  - 起重设备：

投标方与起重设备接口如下：

- 垃圾吊、渣吊设备安装及调试不在本次承包范围内。投标方负责将总电源电缆敷设至设备厂家的电源总柜进口并负责配管配线，并负责垃圾吊至DCS、卸料门系统的电缆、桥架、敷设、配管、接线、单体调试等工作。投标方负责水泵房吊、垃圾吊、渣吊的电缆桥架及盘柜基础，投标方负责临时调试电源接引及材料采购。

- 其它起重设备：投标方负责全厂电动及手动葫芦（含其起重设备轨道）安装调试（负荷试验所需配重由投标方负责），投标方负责申请当地特种设备检验部门检验、验收，并负责取得质检报告。

  - 炉墙砌筑工程：

投标方与炉墙砌筑工程接口如下：

炉墙砌筑工程施工及调试不在招标范围内。

施工用电：投标方负责将施工用电电源电缆敷设至筑炉厂家现场施工电源总柜进口，并提供电表计费。

气：投标方负责提供烘炉阶段临时用压缩空气，用气量及用气压力满足烘炉要求。

油：投标方负责提供烘炉阶段燃油临时用油管路的

除上述能源接口外，投标方负责余热锅炉一通道水冷壁需现场安装的抓钉焊接，焊接强度满足炉墙砌筑施工要求，切应在水压试验前全部完成；焚烧炉与余热锅炉接口的膨胀节及其填充物安装；余热锅炉密封盒填充完浇注料后开孔的封口焊接；烘炉期间焚烧炉本体排气孔的开孔及封口；其它需要在浇筑料施工完成后方可施工的余热锅炉、焚烧炉机械组成部分的安装。

  - 卸料门系统：

投标方与卸料门系统接口如下：

卸料门系统施工及调试不在招标范围内。

施工用电：投标方负责将施工用电电源电缆敷设至卸料门厂家现场施工电源总柜进口，并提供电表计费。

电：投标方负责将总电源电缆至设备厂家的电源总柜进口并负责桥架、配管、接线，并负责卸料门至垃圾吊、DCS等其它系统的电缆、桥架、配管、敷设、接线、单体调试等工作。

  - 与土建单位的接口：

土建单位负责的消防系统、通风空调，投标方负责将电源电缆分别敷设至各总配电箱。

  - 全厂工业电视监视系统、通信系统、大屏幕设备、卸料门、空冷岛安装接线及调试不在本次承包范围内。

  - 投标方负责现场设备之间配管配线及气源管线的安装、配合厂家调试。

  - 投标方负责所有安装范围内的设备、仪表等的单体调试工作，配合SNCR系统、渗沥液回喷系统、植物液喷淋系统、活性炭除臭系统、汽水取样系统等的分系统调试工作，本条涉及小系统调试期间配合人员不少于2人（焊工、电工最少各配置1人）。

（4）投标方提供的材料与设备

- 水压试验、烘煮炉后的锅炉保养用材料、药品；吹管用材料、电动阀的采购、制作及安装，吹管用靶板、靶板托架、消音器的采购、制作及安装。上述所有材料质量、安装质量、使用要求等均应满足招标方及相关规范要求，投标方采购的相关药品、设备、材料应提供质量证明文件。

- 锅炉水压试验、烘、煮炉、蒸汽严密性试验、吹管、整套启动、72+24小时机组试运行所消耗的油、电、汽、药品、水由招标方供应。分部试运电机空转及系统带负荷试运期间电费由投标方负责。液压油、汽机油循环滤油设备（板式+真空滤油机）及滤纸和滤芯由投标方负责。

- 阀门（不包含仪表阀门）采购由招标方负责（具体内容见招标方供货清单），所有招标方提供的阀门已包含法兰、反法兰及紧固件、密封垫片，其余管道附属件由投标方负责采购。投标方负责全场阀门的严密性检验、安全阀冷态校验并出具校验报告、安装及调试。锅炉照明、电缆桥架、支架、电缆管及接地材料由投标方按照图纸要求采购。

- 投标方应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责。投标方在材料、设备到货前24 小时通知招标方验收（产品合格证、质量合格证明书必须盖有生产厂家质量检验合格的红章）。

- 电气、热控系统供货范围：设备及电缆招标方提供，其他材料（如电缆桥架、电缆管、电缆终端头、型材、取源部件、仪表接头等）投标方供。

- 甲供材范围：设备、动力电缆（16mm2以上）、锅炉设备的地脚螺栓、仪表本体、阀门、电气箱、柜、柱（含配电柜、DCS柜等），详见清单。

- 乙供材范围：除甲供材范围以外，包括工艺部分所有设备垫铁、管道、管件、螺栓、螺母、弹垫、平垫、法兰垫片（金属和非金属），设备平台、各种型材等，电气部分所有动力电缆（16mm2及以下）、控制电缆、通信电缆、桥架、穿线管、管件、仪表附件、所有安装辅材，所需的管廊、管架、支吊架、抗震垫、保温、油漆、抗震支架（镀锌支架、仪表探头不锈钢支架）等。

2.2 工程建设地点：呼和浩特市京成固体废物处置有限公司院内

2.3 计划开工日期：计划开工日期2023年7月15日，2024年4月15日完成安装，2024年5月15日完成性能验收及移交 。

| 序号 | 主要施工进度计划 | 开工时间 | 完工时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉钢结构及紧身封闭钢结构 | 2023年7月21日 | 9月20日 |
| 2 | 锅炉水压试验 | 2023年8月15日 | 11月15日 |
| 3 | 汽轮机组扣缸 | 2023年11月16日 | 2024年1月15日 |
| 4 | 接入系统倒送电 | 2023年10月16日 | 12月31日 |
| 5 | 焚烧发电系统煮炉/吹管 | 2024年3月01日 | 3月21日 |
| 6 | 焚烧发电系统整套启动 | 2024年3月25日 | 3月31日 |
| 7 | 焚烧发电系统性能验证 | 2024年4月15日 | 4月30日 |

2.4 工程质量要求符合国家建筑工程施工验收规范标准且满足《DL/T 5210-2021 电力建设施工质量验收及评价规程》。

## 三.投标人资格要求

3.1资质：具有法人资格，具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程专业承包壹级及以上资质；

3.2注册资金：2000万元及以上；

3.3业绩：近三年承担过已完工且质量合格、单项合同额1000万元及以上的机电安装工程业绩3项及以上，环保行业优先；

3.4信誉：最近三年没有出现违法违规、拖欠劳务费或其它失信行为；

3.5财务：最近三年经有资格的会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表显示主营业务收入3000万元及以上；

3.6项目管理机构人员资格要求：

(1) 项目经理应具有机电设备安装工程相关专业壹级注册建造师执业资格（报价人单位注册）；行业施工经验5年以上，并承诺：施工期间未担任其它项目的项目经理。

(2) 技术负责人应具有机电设备安装工程相关专业高级工程师职称，近3年内担任过类似工程技术负责人，本单位正式在职职工。

(3) 其他主要人员：持有有效证件的质检员（工程师以上职称）不少于1人，专职安全员不少于1人，材料员不少于1人，注册造价工程师不少于1人，施工员（工程师）不少于1人，测量人员不少于1人。

以上主要人员必须是本报价单位的在册职工，提供最近三个月的“社保证明”。

## 四.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2023年6月12日至2023年6月16日(法定公休日、节假日除外)，8时30分至17时00分(北京时间下同)，进行报名并由招标方进行资格预审。通过招标方资格预审的报名企业将被通知缴纳招标文件（电子版）购置费。

报名阶段请提供以下文件（盖章扫描发送电子版，文件应清晰完整）：

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）安全生产许可证；

（3）符合本工程要求的项目经理证、项目经理安全生产考核证；

（4）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（5）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（6）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；（格式自拟或提供相关平台查询截图）

（7）提供中标后不得转包的承诺文件；（格式自拟）

（8）投标申请函；

（9）具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系等证明材料或证书；

（10）与招标方无关联关系说明；

（11）本公告附表1、2、3、4对应内容。

4.2 招标文件售价300元，售出不退。

## 五.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023年6月30日10时00分，地点为北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦三层310室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标人在提交投标文件时，应按照有关规定提供10万元的投标保证金支付凭证或已在建设行政主管部门备案的专业担保公司出具的投标保证金保函。

5.4有效投标人不足法定人数时，招标人另行组织招标。

## 六.发布公告的媒介

本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

## 七.联系方式

招标人：北京京城环保股份有限公司

地址：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦310室

联系人：于江坤  电话：010-85235226/18610828513

邮箱：yujiangkun@bmei.com

北京京城环保股份有限公司

2023.06.09

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加呼和浩特市垃圾焚烧余热发电项目2号线机电安装工程招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年    月    日

后附法人及代理人身份证复印件：

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日