## 招标公告

## 潜在投标方需要先按照公告要求进行报名（可先向联系人邮箱发送电子版报名资料---盖章扫描件；应清晰全面），招标方进行资格预审。对于通过资格预审的潜在投标方，招标方将另行通知购买招标文件。

## 一、招标编号：

ZB202403-HBGC04

## 二、项目概况

1、怀柔区200吨/日厨余垃圾处理设备供货及服务项目（简称）

（1）项目全称：怀柔区200吨/日厨余垃圾处理设备供货及服务项目-厨余垃圾处理设备供货及服务

（2）项目位置：怀柔区庙城镇孙史山村北侧、现状怀柔区垃圾综合处理厂内东南侧

## 三、招标范围

1.工程规模：厨余垃圾处理量200t/d，其中家庭厨余垃圾130t/d，餐厨垃圾70t/d。

2.招标设备参数明细：（详见规格书）

1、处理物料：餐厨、厨余垃圾，指收集到的餐厨、厨余垃圾沥液及浆料经筛选去杂，其主要成分为粒径不大于φ10 mm有机物、各类动植物油脂、塑料薄膜细小颗粒、包装袋细小颗粒等轻杂质细小颗以及少量细小玻璃与陶瓷类重杂质，总体显弱酸，并具有高粘性与高盐分。

2、进入三相分离机的餐厨、厨余垃圾液相原始状态参数：

物料温度：        ≥70℃

物料绝对含固率：  12-15%(固形物重量百分比，测定方法《离心机性能测试方法》中烘干秤重法)

物料含油率：      ≥2%（预计2%～4%）

硬固相粒径：      ≤φ10mm

纤维长度：        ≤40mm

3、要求投标方提供的三相分离机能够处理上述性状的餐厨、厨余垃圾浆液，经处理后，能够得到固、液、油三相物质。采购数量：3台。

设备性能参数及物料分离效果要求达到以下要求：

| 序号 | 性能参数 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备处理量 | 12-15m3/h |  |
| 2 | 转鼓材质 | 2205双相不锈钢，转鼓直径不小于 500mm。 | 整体离心浇筑 需耐磨及高温 |
| 3 | 主轴承润滑方式 | 稀油自动润滑/集中油脂自动润滑 | 配备三相离心机轴承回油管，轴承回油管用透明管。 |
| 4 | 轴承品牌 | SKF |  |
| 5 | 其它与物料接触部位材质 | 螺旋叶片316L，其它与物料接触的零部件材质等级不低于304不锈钢。 | 螺旋易损件表面镶接硬质合金，提高耐磨性能和使用寿命，螺旋磨损后还可以进行修复使用。三相离心机返厂维护周期不低于 3000h，易损件耐磨件为标准件。 |
| 6 | 处理后油中含水杂率 | ≤5%（即出油含油率不 低于 95%） | （用小型实验离心机转速4000r/min，离心30s后离心法检测体积百分比） |
| 7 | 处理后液相含油率 | ≤0.5% | （用索氏提油法 相关标准GB5009.6-2016） |
| 8 | 处理后水相含固率 | ≤5% | （用小型实验离心机转速4000r/min，离心30s后离心法检测体积百分比） |
| 9 | 处理后固相含水率 | ≤80% | （固形物重量百分比，测定方法《离心机性能测试方法》中烘干秤重法） |
| 10 | 最大允许进料粒径 | ≤10mm |  |
| 11 | 清洗 | 一键自动清洗 |  |
| 12 | 电机 | 西门子 | 变频 |
| 13 | 电控 | 独立电控系统，控制系统选用西门子，并预留远程控制接口（PROFINET）；电控柜内主要低压元器件选用ABB品牌；变频器采用ABB品牌。 | 提供电气原理图（CAD版本）、使用说明书及程序备份文件 |
| 14 | 工作方式 | 可24小时连续运行 |  |
| 15 | 软接头 | 进料管口、排水口和排油口均配备金属软接头，出渣口配橡胶或三防布软连接 |  |
| 16 | 备品备件、专用工具及易损件清单 | 包括但不限于调试、运行所需要物品、专用工具等。（不限于至少三个月调试期间所需的润滑油脂等）。 | 提供一年内备品备件、易损件及清单 |
| 17 | 售前、售后服务措施 | 不低于一年的售后保障服务 | 提供详细服务方案 |
| 18 | 其它要求 | 1、设备震动强度≤5mm/s，噪声≤85dB(A) ； 2、外壳蒸汽泄露处，加设密封条。 |  |

3、投标方为甲方提供三相分离机用于餐厨、厨余垃圾浆液处理，该三相分离机必须配置相关装置来保证出料的连续、顺畅，不堵塞。

## 2.3电控柜要求

1、防护等级：控制柜IP4X，电机IP55。

2、电源： AC380V，50HZ，要求设置总进线断路器，甲方提供3路总电源，每台离心机各1路（采用三相四线制电源）；为每台离心机单独提供1路UPS电源，用于控制系统供电。

3、柜（箱）体尺寸：GGD型的双电机双变频器电控柜；考虑安装空间，柜体尺寸应尽量缩小。外形尺寸暂定宽*高*深=600/800*2200*800mm，柜体图纸及颜色最终由甲方确定后方可排产。

4、进线出方式：下进下出。

5、电控柜的材料为碳钢喷塑防腐，钢板厚度不小于2mm。测量表计、控制开关、信号灯要安装在前面板上。断路器、接触器、继电器等安装在控制箱内。接线端子采取阻燃材质。

6、柜内电器主要元件采用ABB品牌。

7、柜内配置PLC，采用西门子品牌系列，提供PROFINET通讯协议，与上层控制系统通讯，厂家配合完成通讯调试。重要信号采用干接点形式，信号包括但不限于远程/就地、运行、故障、运行激励信号等，具体由甲方确认。乙方系统内设置一台工业以太网交换机，预留与甲方通讯接口（至少两个RJ45），甲方与乙方设备采用单网线以太网通讯方式通讯。

8、整机安全保护设缺相、过流等保护装置，确保电机与电器安全；主、副电机需配置变频器，以便在调试过程中取得最佳效果。

9、 电控柜放置于甲方配电室，不放置在现场设备侧。电控柜柜门可安装指示灯和按钮等，一版不用于日常操作设备。

10、现场设备侧放置壁挂式操作箱用于现场设备操作，面板装有触摸屏，并设置急停开关、指示灯等。操作箱与电控柜通过电缆、网线等相连接。操作箱材质为304不锈钢厚度不小于1.5mm，带有机玻璃门，设防雨帽。操作箱优先放置于地面层以方便操作。

11、控制系统（PLC、触摸屏等）采用甲方提供的UPS电源供电。

数量：3台

- 招标范围说明：包括但不限于二次设计、选型、制造、采购、运输、指导安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：于江坤 010-85235226/18610828513  yujiangkun@bmei.com

4、交付使用时间：2024年5月30日（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2024年04月28日上午10:00（北京时间）。

8、开标地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号B座京城环保四层第六会议室。

9、招标联系人地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号B座京城环保

10、潜在投标方报名及招标文件发售时间，每日9:00~16:00（节假日除外）：

报名及资格预审时间：2024年04月09日~2024年04月15日

招标文件发售时间：2024年04月16日~2024年04月17日

投标人须按照本公告“五、2”部分要求提交报名材料（可先向联系人邮箱发送电子版报名资料---盖章扫描件；应清晰全面），招标方进行资格预审并仅向通过预审的投标人发售招标文件。

11、招标文件澄清及答疑时间：2024年04月18日16点前。

12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）进行公示。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元，实缴资本不低于200万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）无关联关系说明（后附格式）；

（8）质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书；

（9）招标公告附表1、2、3、4相关内容；

（10）廉洁从业责任书。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费300元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

北京京城环保股份有限公司

2024年04月09日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加怀柔区200吨/日厨余垃圾处理设备供货及服务项目三相离心机设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年    月    日

后附法人及代理人身份证复印件：

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资产： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日

廉洁从业责任书

甲方：北京京城环保股份有限公司

乙方：

为规范甲乙双方的交易行为，维护公平竞争，预防商业贿赂，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，共同遵守如下约定：

第一条 甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位、人员提供的折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股、合伙经营，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学以及出国（境）、旅游等提供方便或利益。

（五）不得参加乙方及其相关单位、个人安排的可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得接受、占用或以明显低于市场价格购买、租用乙方及其相关单位和个人提供的通讯设备、交通工具和高档办公用品。

（七）不得通过乙方及其相关单位、个人为其配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密谋取个人私利，或将其提供泄露给乙方或其它企业和个人。

（九）不得通过其他方式从乙方及其相关单位谋取不正当利益。

第二条 乙方及其人员的责任

（一）严格遵守甲方供应商管理有关规定，严格履行与甲方的合同（或协议）。

（二）不得向甲方及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。

（三）不得为甲方及其人员支付应由甲方或个人支付的费用。

（四）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便或利益。

（五）不得为甲方人员购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便或利益。

（六）不得为甲方人员安排有可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（七）不得为甲方及其人员购买或以明显低于市场价值提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（八）不得为甲方工作人员的配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。

（九）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得向甲方人员打探涉及甲方的商业秘密。

（十）不得为谋取不正当利益，给予甲方及其人员其他财物或便利。

（十一）甲方对涉及不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十二）乙方承诺公司股东及其直系亲属无在甲方公司任职的情况。

第三条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本责任书第一条规定的，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本责任书第二条规定的，根据情节和后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将在甲方供应商范围内给予通报，并做出限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。

第四条 本责任书经双方签署加盖公章后生效。

甲乙双方签订交易合同（或协议）的，本责任书作为交易合同（或协议）附件，与交易合同（或协议）具有同等法律效力；未签订交易合同（或协议）的，本责任书独立有效。

第五条 本责任书适用于双方交易全过程，甲乙双方及其人员在交易完成后，如发生或发现违反本责任书规定行为的，按本责任书约定处理。

第六条 本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）                    乙方单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

日期：                              日期：