
招标公告

    潜在投标方需要先按照公告要求进行报名（可先向联系人邮箱发送电子版报名资料---盖章扫描件；应清晰全面），招标方进行资格预审。对于通过资格预审的潜在投标方，招标方将另行通知购买招标文件。
一、招标编号：

ZB202401-HBGC01
二、项目概况
1、怀柔区200吨/日厨余垃圾处理项目

2、建设单位：北京京城环保股份有限公司

3、建设地点：怀柔垃圾综合处理厂内东南侧

4、项目简介：本项目为怀柔区厨余垃圾处理系统的配套工程，处理站目前处于建设期，本项目拟在厂区建设两套沼气发电机组和余热利用系统。项目采用分布式供能方式，以沼气为燃料发电，并利用发电后的余热制取蒸汽和热水，为厂区提供全年的工艺用热和冬季供暖。
三、招标范围
本次招标范围包括怀柔区200吨/日厨余垃圾处理项目所需2台700kW的发电机本体、2台蒸发量0.5t/h的余热锅炉系统、控制监测系统、PLC控制系统、沼气系统、烟气净化系统、冷却系统、润滑油系统及其他辅助系统设备的采购、安装，以及沼气发电系统内运行所需的所有仪表阀门及管路电缆敷设一揽子工作。包括（但不限于）合同采购设备的设计、选型、制造、运输、安装、调试试验及检查、72+24小时性能验证、验收、售后服务、人员培训等，项目采用集装箱式布置，控制柜置于集装箱内。具体如下：

1、发电机相关设备：保证发电机正常运行必须的相关辅助设备，包括但不限于：中冷水循环泵、缸套水循环泵、高低温散热水箱，相关的电气、控制、仪表等设备；集装箱；送排风系统和设备；采暖板式换热器；消防系统和设备；以上均集成于集装箱内；

2、余热锅炉相关设备：与发电机烟气温度和流量相匹配的余热锅炉、气液热交换器设备；软化水处理设备和水箱、给水泵、集装箱内采暖系统；集装箱；与之匹配的电气和控制系统及设备；送排风系统和设备；消防系统和设备；以上均集成于集装箱内；

3、烟气系统：从发电机出口至余热锅炉之间的烟道；烟道三通阀；消声器；用于烟气处理的SCR净化设施；此部分的供货和安装均在此次招标范围内；烟气在线监测平台等；

4、电气：新增设备的配电、照明以及并至场内电网所需相关设备和电缆；详见施工图纸；

5、自控：新增设备的自控系统所含测控元件应经招标方枝术人中确认，PLC需要通讯的设备需预留通讯接口，所留接口形式需与招标方技术人中确认，配合招标方完成从控制系统接至中控室内现状控制系统的连接等。

四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：于江坤010-85235226、18610828513

邮箱：yujiangkun@bmei.com

4、交货时间：2024年9月（预计） 

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：

本次招标，技术标、商务标将分期开启。
7.1、技术标开标时间：2024年07月04日上午10时（北京时间）；

（注：不单独组织现场开标会，投标方须以邮寄方式在开标时间前将技术投标文件密封寄至招标方联系人处）

2024年07月04日~2024年07月10日技术交流及澄清；
2024年07月11日上午10时（北京时间）技术标最终确认；

7.2、商务标开标时间：2024年07月16日上午10时（北京时间）

（注：招标方组织现场开标会）
8、开标地点：北京市北京经济技术开发区永昌南路5号办公楼B座四层会议室（商务标现场开标会地址）。

9、招标联系人地点：北京市北京经济技术开发区永昌南路5号办公楼B座三层（北侧）。

10、报名及招标文件发售时间（工作日9:00~16:00）：

资格预审即报名时间：2024年06月17日~2024年06月21日；
招标文件发售时间：2024年06月17日~2024年06月21日。
投标人须按照本公告“五、2”部分要求提交报名材料，招标方进行资格预审并仅向通过预审的投标人发售招标文件。
11、招标文件澄清及答疑时间：2024年06月24日～2024年06月25日。
12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、招标方网站（http://www.bmei.com/）公示。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

13、上述所有时间均为北京时间。

五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）近3年有3个沼气发电供货调试的类似业绩；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录；

（6）供应商所选安装单位需具备机电设备安装相应资质；
2、在购买标书前须向招标人提供以下报名材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个沼气发电供货调试的类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）无关联关系说明（后附格式）；

（8）质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书；

（9）招标公告附表1、2、3、4相关内容；

（10）廉洁从业责任书。
六、投标费用

招标文件每套购置费500元，售后不退；

相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。
北京京城环保股份有限公司

2024年06月14日
 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司
1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加怀柔区200吨/日厨余垃圾处理项目沼气系统发电成套设备采购招标的投标资格。
2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。
3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。
4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书
本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
申请人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码:
电话（手机）：

邮箱：
申请人地址:

年    月    日
后附法人及代理人身份证复印件：
资格审查申请表
表1  企业概况
	1  企业简历

	申请人全称：(公章)

	企业注册名称
	
	成立或注册日期
	

	企业法人代表
	
	职务
	

	注册资金
	
	企业性质
	

	经营范围
	
	经营方式
	

	企业简介
	


2  人员情况
	（单位：人）
	

	投标人全称：(公章)

	单位职工总数
	

	有职称管理人员
	

	高工
	

	工程师
	

	助工
	

	本项目专业人员
	

	工人
	


申请人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签名）：
年月日
	表2财务状况


	1.供应商：

	2.资本
	注册资本：
	已发行股本：（如有）

	
	总资产：
	净资产：

	3.近三年类似工程项目的收入：

	年份
项目
	2021年
	2022年
	2023年
	　备注

	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　

	…
	
	
	
	

	注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表。


申请人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签名）：
年 月 日
表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）
	1
	项目名称:

	2
	项目地址:

	3
	业主名称:
	联系人：
	联系电话：

	4
	业主地址:

	5
	参与该项目的方式:       独立投标(  )               联合体投标(  )

	6
	项目简介。


注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。
申请人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签名）：
                                         年   月   日
表4  业绩表
	序号
	使用单位
	项目名称
	项目规模
	合同签订日期
	安装完成日期
	使用情况
	联系方式及联系人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标方：（盖章）
法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日
说  明
致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

                                  单位名称（签章）：

                                  年    月    日
廉洁从业责任书
甲方：北京京城环保股份有限公司
乙方：                        
    为规范甲乙双方的交易行为，维护公平竞争，预防商业贿赂，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，共同遵守如下约定：
第一条 甲方及其人员的责任
（一）不得索要或接受乙方及其相关单位、人员提供的折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。
（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股、合伙经营，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。
（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学以及出国（境）、旅游等提供方便或利益。
（五）不得参加乙方及其相关单位、个人安排的可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）不得接受、占用或以明显低于市场价格购买、租用乙方及其相关单位和个人提供的通讯设备、交通工具和高档办公用品。
（七）不得通过乙方及其相关单位、个人为其配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。
（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密谋取个人私利，或将其提供泄露给乙方或其它企业和个人。
（九）不得通过其他方式从乙方及其相关单位谋取不正当利益。
第二条 乙方及其人员的责任
（一）严格遵守甲方供应商管理有关规定，严格履行与甲方的合同（或协议）。
（二）不得向甲方及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。
（三）不得为甲方及其人员支付应由甲方或个人支付的费用。
（四）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便或利益。
（五）不得为甲方人员购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便或利益。
（六）不得为甲方人员安排有可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。
（七）不得为甲方及其人员购买或以明显低于市场价值提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（八）不得为甲方工作人员的配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。
（九）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得向甲方人员打探涉及甲方的商业秘密。
（十）不得为谋取不正当利益，给予甲方及其人员其他财物或便利。
（十一）甲方对涉及不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十二）乙方承诺公司股东及其直系亲属无在甲方公司任职的情况。

第三条 违约责任
（一）甲方及其人员有违反本责任书第一条规定的，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。
（二）乙方及其人员有违反本责任书第二条规定的，根据情节和后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将在甲方供应商范围内给予通报，并做出限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。
第四条 本责任书经双方签署加盖公章后生效。
甲乙双方签订交易合同（或协议）的，本责任书作为交易合同（或协议）附件，与交易合同（或协议）具有同等法律效力；未签订交易合同（或协议）的，本责任书独立有效。
第五条 本责任书适用于双方交易全过程，甲乙双方及其人员在交易完成后，如发生或发现违反本责任书规定行为的，按本责任书约定处理。
第六条 本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方单位（盖章）                    乙方单位（盖章）
法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：
日期：                              日期：  


