怀柔区厨余垃圾综合处理改造提升工程

380V低压MCC配电柜

技 术 规 范 书

招标单位 ：北京京城环保股份有限公司

建设地点 ：怀柔区垃圾综合处理厂内东南侧

目   录

1.总则	3

2.设备规范	4

3.技术要求	5

3.1成套设备的主要参数及性能的要求	5

3.2 设计要求	5

3.2.1 柜架和外壳	5

3.2.2 通风照明	6

3.2.3 元件配置要求	6

3.2.4 对保护装置及测量表计的具体要求	6

3.2.5 主母线和分支母线	6

3.2.6 接线	7

3.2.7 其它要求	7

3.2.8 变频器的技术要求	7

3.2.9 软起动器装置技术要求：	10

3.3投标方应提供的技术数据	11

4.供货范围	12

4.1一般要求	12

4.2供货范围，具体以附图为准	12

5.技术资料和交付进度	14

5.1一般要求	14

5.2资料提交的基本要求	15

6.清洁，油漆，包装、运输和储存	16

7.备品备件及专用工具	17

8.质量保证	17

9.附图	17

- 1.总则

1.1　本设备技术规范书适用于怀柔区厨余垃圾综合处理改造提升工程380V低压MCC配电柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

1.3　如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4　本设备技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，应按照较高标准执行。

1.5　本设备技术规范书经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术协议，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6　本设备技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7　环境条件

本项目地处北京市怀柔区，属于暖温带型半湿润气候,，四季分明，冬季最长，夏季次之，春秋两季较短，雨热同期，夏季湿润，冬季寒冷少雪。全年日照时数约2800 小时，年平均气温9～13℃，极端最高温为41℃，极端最低温为-22.4℃，无霜期约170～

200 天，年平均降水在600～700mm，主要集中在6～8 月份，累计年平均相对湿度57%。

本地区灾害性天气主要有台风和寒潮，有影响的台风平均每年为0.54 次，台风来袭时伴随的暴雨、大风、大浪和风暴潮增水造成的危害比较大。有影响的寒潮平均每年为0.6 次，寒潮引起的最大降温幅度48 小时可达15.2℃，并伴有长时间大风天气。

规划区内不存在崩塌、岩溶、泥石流、滑坡、砂土液化及软土震陷现象等对拟选场地的安全性有影响的不良地质作用。

抗震设防烈度为：6 度；

设计基本地震加速度值为：0.065g；

设计地震分组： 第一组；

抗震设防分类： 丙类。

1.8工作范围

1.8.1 投标方的工作范围

投标方的工作范围，但不仅限于以下工作；

（a）设计

（b）制造

（c）工厂清洗和涂层

（d）检验

（e）包装

（f）运送到招标方现场

（g）售后服务，包括对招标方安装运行人员进行技术培训、安装和调试指导，现场服务等。

1.8.2 招标方的工作范围

招标方的工作范围为：到制造厂验收产品

- 2.设备规范

2.1　应遵循的主要现行有效标准

GB7251.1   《低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式

试验成套设备》

GB7251.2	 《低压成套开关设备和控制设备 第二部分:对母线干线系统(母线

槽)的特殊要求》

GB7251.3   《低压成套开关设备和控制设备 第三部分:对非专业人员可进入场

地的低压成套开关设备和控制设备---配电板的特殊要求》

GB/T14048.1	 《低压开关设备和控制设备总则》

GB/T14048.2	 《低压开关设备和控制设备  低压断路器》

GB/T14048.3 《低压开关设备和控制设备  低压开关、隔离器、隔离开关、及

熔断器组合电器》

GB/T14048.4 《低压开关设备和控制设备  低压机电式接触器和电动机起动器》

GB/T14048.5 《低压开关设备和控制设备  控制电路电器和开关元件　第1部

分：机电式控制电路电器》

GB/T14048.6  《低压开关设备和控制设备  接触器和电动机起动器 第2部分：

交流半导体电动机控制器和起动器》

GB/T14048.7  《低压开关设备和控制设　辅助电器 第1部分：铜导体的接线端

子排》

GB/T14048.8  《低压开关设备和控制设　辅助电器 第2部分：铜导体的保护导

体接线端子排》

GB/T14048.9  《低压开关设备和控制设　多功能电器(设备) 第2部分：控制与

保护开关(设备)》

GB/T14048.10 《低压开关设备和控制设　控制电路电器和开关元件　第2部分：

接近开关》

- 3.技术要求

- 3.1成套设备的主要参数及性能的要求

额定电压：　　    500V

额定运行电压：　	400V

额定频率：        50Hz

各配电柜进线开关及元器件参数：按设计图为准

3.1.1柜内主要元器件塑壳断路器、接触器、热继电器、软启动器、变频器、开关等电气元件应选用ABB公司产品，投标方开关柜配置型式应由招标方确认。

3.1.2互感器、指示灯、按钮、控制开关、表计、端子、熔断器等元件选型按照设计图纸为准。

3.1.3 MCC均为GGD型开关柜。

3.1.4 进线断路器、合闸指示灯、三相电流表、电压表显示仪表均安装在进线柜上。

3.1.5 低压电动机回路采用马达起动器或者塑壳断路器和热继电器作为保护元件，具备过流接地和缺相等保护功能。

3.1.6 马达保护器选用具有单相接地保护及抗晃电功能的产品。

- 3.2 设计要求

- 3.2.1 柜架和外壳

（a）.设备的柜架为垂直地面安装的自撑式组装结构。

（b）.柜体的结构应允许电缆从顶部和底部进入柜体。

（c）.柜架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件重量及短路时所产生的电动力，且前后门板和侧板的厚度不小于2mm，框架板材厚度不小于2.5mm。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而变形，影响设备的性能。

（e）. 外壳防护等级应不低于IP21要求。

（f）. 框架的外形尺寸：

高： 2200 mm。统一高度。

宽： 800mm。宽度以实际图纸配置要求为准投标书中说明尺寸。

深： 800 mm。深度以实际图纸配置要求为准投标书中说明尺寸。

（g）.柜型：GGD型开关柜。

- 3.2.2 通风照明

柜内根据需要设置通风、照明设备。

变频器柜应采用强制通风，通风孔的设置不应降低设备外壳的防护等级。

变频器柜通风冷却风扇建议配熔断器保护。

通风孔的形状、尺寸及安装位置不影响整个外壳的强度。

外壳顶部的通风孔应有覆板遮盖。

- 3.2.3 元件配置要求

（a）.元件按设计图纸上技术参数选用，其它辅助配置，如进线刀闸、电流电压表、指示灯及转换开关按图纸设计实际要求。柜内装设必要的控制、测量、保护包括开关选件等二次设备，每个380V回路有就地/远方切换开关、跳合闸中间继电器（视回路需要）、电源监视继电器（视回路需要）、时间继电器（视回路需要）、中间继电器（视回路需要）、按钮、指示灯等。

铜母排部分应加透明绝缘保护罩，并粘贴有电危险标识。

（b）.二次接线及端子的布置应充分考虑维护方便和安全。

（c）元器件附件：

断路器（框架、塑壳、微断、负荷开关等）、接触器、中间继电器等的附件（断路器的辅助触点、分励脱扣器、故障触点，接触器辅助触点，中间继电器辅助触点）无论投标方供货清单如何列，以不低于技术协议及设计确认的施工图纸所要求的为准（两者如有冲突以多者为准，如未明确说明以满足二次图使用的原则提供），并且若投标方所报清单未列全附件（如断路器辅助/故障触点、分励脱扣器、接触器辅助触点等），投标方应在执行合同时补足并且不发生任何增项费用。

- 3.2.4 对保护装置及测量表计的具体要求

（a）.电动机保护采用断路器本身的脱扣器及热继电器或电机启动器、进线、馈线保护采用断路器本身的脱扣器。

（b）.测量表计采用数字式表计，以设计图纸为准。

（c）.对于电气联锁保护功能，需在技术联络会和施工图设计时按要求配置。

- 3.2.5 主母线和分支母线

（a）. 主母线、分支母线及接头，都应有绝缘防护。

（b）. 母线材料应选高导电率的铜材料制造。当采用螺栓连接时，每个连接头应不少于两个螺栓。

（c）. 绝缘导线应选用铜质多股胶线。

（d）. 额定电流超过630A的铜母线，在搭接部位要求搪锡或镀银。

- 3.2.6 接线

（a）. 二次回路端子排额定电压不低于500V，额定电流不小于5A，具有隔板，标号线套和端子螺丝。每个端子排都应标以编号。电流端子额定电流不小于20A。

（b）. 控制回路的导线均应选用绝缘电压不小于500V，截面不小于1.5mm2的多股铜绞线。导线两端均要标以编号，导线任何的连接部分不能焊接。电流回路导线截面不小于2.5mm2。

（c）柜内线缆、线槽、端子等要求阻燃。

（d）接线要求：

（1）各类继电器、智能电力仪表及智能马达控制器不能布置在当柜门关闭或打开及抽屉抽出或推进时将引起误动(引起合闸或跳闸)的地方。

（2）每组端子排应留有不少于总数的20％的备用端子。每个端子排对内及对外原则上只接一芯导线（电缆）。每个端子排将标有编号。

（3）对于CT交流电流端子熔断器或空开前后端子应设计成可短接型的，以便当校验或检修继电器或仪表时保护CT。

（4）不需外部连接的电流和电压互感器的二次回路在电源侧应接地。需要接地的每一回路将单独地连接到设备接地母线上。”

- 3.2.7 其它要求

（a）. 控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。

（b）.外形应平整美观，内外表层颜色待定（暂定RAL7035）。

（c）低压柜/盘/箱的门上安装的各种电气元器件处均设有永久性的标示牌，具体标明各种功能。

（d）投标方应提供的外购件的品牌型号，要求外供方应有相应的正规资质（例如三防及防爆产品资质）。

- 3.2.8 变频器的技术要求

3.2.8.1本次招标项目投标方所提供的380V变频器采用技术先进的风机水泵类专用变频装置，必须为同一品牌同一系列产品，型号满足所拖动设备的功率要求，变频器额定电流必须大于电机的额定电流，投标方提供的变频器必须为无速度传感器矢量控制型（或更高级）变频器。变频器选用品牌及系列：变频器选用ABB的ACS系列,要求变频器本体为原装，不能是代加工产品，由该变频器的有资质的国内系统集成商组柜供货。

3.2.8.2变频器要求采用无速度传感器磁通矢量控制方式（或其它更高级的控制方式，如直接转矩控制方式），变频器应采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。

3.2.8.3 变频器硬件部分应由整流部分、中间电路部分（包括滤波器、电抗器、抗浪涌电路及电容等）、逆变部分（包括IGBT、电流互感器等）及控制、保护、通讯模块、应用软件及语言、元件间的联接电线/电缆等部分组成。变频器应带有液晶显示的操作面板并可以同时显示多个运行参数（如输出电流、电压、频率、功率等）。

3.2.8.4投标人应在投标文件中说明变频器整机、规格型号和原产地。

3.2.8.5变频器可在-10℃～+40℃环境使用，不降容。

3.2.8.6变频装置必须包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线。

3.2.8.7变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试,以确保整套系统的可靠性。

3.2.8.8在10-100%的调速范围内，变频系统在不外加任何功率因素补偿的情况下输入

端功率因素必须达到0.95以上。

3.2.8.9变频装置必须保护电机必须考虑共模电压及dV/dt应力的影响。变频器与电机间电缆的最大长度，应满足：

a.屏蔽/铠装电缆：       150米

b.非屏蔽/非铠装电缆：   300米

3.2.8.10本工程变频调速装置与负载电机之间的供电最大距离约150米，要求变频器具有良好的输出波形，支持远距离驱动电机。

3.2.8.11变频装置运行时, 电源侧谐波电流必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标《电能质量  公用电网谐波》（GB14549-93）对每次谐波失真的要求（0～100%频率范围内）；变频器的电磁谐波和辐射干扰不影响电力系统的正常运行。同时考虑高次谐波对电机的危害，要求变频器输入输出侧均配电抗器（与变频器同品牌原装）。为保证有效的电磁兼容性,变频器必须内置原装的EMC出线滤波器抑制干扰，满足EMC对工业环境的要求，防止变频调速装置与其他电气电子设备相互干扰；其它器件由投标方根据规范书要求及国家规范要求配置，必须满足招标方及国家相关要求。

3.2.8.12变频器输出谐波电流失真小于8%，投标方采取措施达到此要求，在投标文件中阐述措施和采用的元器件。变频装置应对本体控制系统就地控制柜无谐波影响，并提供计算书。

3.2.8.13变频器可自动跳过共振点避免电机喘振现象。

3.2.8.14变频器自身效率应达到不小于98%，变频装置整个系统的效率在额定负载条件下达到不小于 96%。

3.2.8.15在距离变频装置 1 米的范围内任何一个方向进行测试，所测得的变频装置噪

声不得超过75分贝。

3.2.8.16变频装置对电网电压的波动应有较强的适应能力，在-10%～+10%电网电压波动时必须满载输出。在380V电网电压条件下，变频器允许电压跌落超过30％起动工作。

3.2.8.17变频装置能实现远距离 DCS 操作，并可对其进行远程/本地控制的切换，变频器与 DCS 系统之间主要采用硬接线，同时具备与 DCS 系统的通讯功能。变频器必须提供协议公开的Modbus通讯协议，并要求通讯协议驻留。上位计算机通过总线接口可读取、修改变频器的有关参数。

3.2.8.18系统不装设转速传感器，采用无速度传感器控制方式。

3.2.8.19在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，

应能持续地输出电流。在最高输出频率时，应能输出额定电流或额定功率。

3.2.8.20变频装置应具备以下保护：

过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、

超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时

停电保护等。保护性能应符合国家有关标准的规定。变频器应具有跟踪启动功能。能够跟踪主电源断电处于自由旋转状态的电机，在启动时不会引起过电流。

3.2.8.21变频装置应至少包含以下几种开关量信号和模拟量信号：

开关量输入：起动、停止、急停、复位、手动/自动转换等信号

开关量输出：变频器准备就绪、变频器运行、变频器故障、变频器停止等信号

模拟量输入：频率调节（转速给定）

模拟量输出：输出频率（速度反馈）、输出电流

3.2.8.22 所有数字与模拟式输入输出（包括脉冲及编码器接口）接口均与电源电压隔离。

3.2.8.23变频器须配置本机中文操作面板，且操作面板需具有多行液晶显示、操作等功能。变频器柜操作面板应能进行各种控制操作和参数设置，优先采用全中文操作界面。显示面板应具有输出电流、电压、频率、功率、功率因数、开、停、故障显示及故障追忆等功能。

3.2.8.24 变频装置具有计算机在线控制、监视、检测、诊断功能及相应的软件。软件投标方承诺免费升级。

3.2.8.25变频器应能满足以下输出数据：

a、速度调节范围：0-100%

b、输出电压：0-100%电源电压

c、加减速时间：0-1800秒

d、输出频率分辨率：±0.01 Hz以上

e、输出电压为0～380V，并当主电源电压降至342V时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不至降低额定值。以保证系统能在整个电压波动范围内都能正常工作。

3.2.8.26 变频装置应具有过载能力:高过载时允许 1.5 倍额定电流,每 10 分钟持续 1分钟,运行环境温度为 50℃；低过载时允许 1.1 倍的额定电流,每 10 分钟持续 1 分钟,运行环境温度为 40℃；最大起动电流允许持续时间为每 20S 持续 2S。

3.2.8.27变频装置应满足在电源失压后20秒，来电自启动要求及可取消自启动功能（通过面板设置可选）。

3.2.8.28投标所选变频器对所驱动的电机不应有特殊要求，可适用于国产普通B级绝缘等级电动机。

3.2.8.29由于采用变频器的主要目的是为了节能，要求变频器应能从控制节能的角度出发，符合最大节能的需求。变频器应能显示设备的用电量，而不需要额外的电表来计用电量。

3.2.8.30为防止电机意外反向运行，变频器必须具有相序检测功能和可以选择的禁止反向运行功能。

3.2.8.31变频器使用寿命确保在其样本写明的范围。

3.2.8.32防护等级：放置于柜内不小于IP20。

3.2.8.33变频器对电机加减速控制，变频器应具有线性或S形曲线或其它形式的加减速曲线控制功能对电机加减速进行控制，通过选择加减速直线或曲线类型来调整加减速时间。变频器对电机的加减速时间应在0～1800s内连续可调。

3.2.8.34变频器可以设置保护口令，以防止非法修改参数而造成的变频系统运转不正常等情况发生。变频器可以灵活地实现本地和远程控制，切换时不得导致系统的失控和振荡。

3.2.8.35变频器的磁通优化功能

3.2.8.36变频器应能优化电机的磁通，减少能耗，降低电机噪音。投标方应根据自己变频器的磁通优化功能特点，阐述变频器对减少能耗、降低电机噪音的实际效果。

- 3.2.9 软起动器装置技术要求：

3.2.9.1 设备要求

软起动器的生产商应为国际知名品牌，应具有成熟的软起动器和变频器生产经验和悠久的生产历史，产品系列应至少销售上市5年，提供的软起动器应符合国际标准，特别是起动器产品标准EN/IEC 60947-4-2，具备CE标志，并通过UL,及CCC认证。为便于选型和调试，各种规格必须采用同一系列。软起动器装置应选用ABB的PSE系列,要求软起动器本体为原装，不能是代加工产品。

3.2.9.2环境

（1）软起动器的贮存温度为-25…+70℃，运行环境温度为-10…+60℃，40℃以上可降容使用。允许最大相对湿度为95%无凝露。

（2） 最高环境污染等级不低于3级。

3.2.9.3 电气控制与保护特性

（1）电源电压范围在三相230-15%…415+10%，50/60+/-20%，控制电源范围在交流220-15%…415+10%,50/60Hz

（2）软起动器必须为转矩控制型，即以输出转矩作为控制变量，能设定初始转矩和转矩积分时间，结合电流限幅，在起动和软停过程中可根据负载类型提供逐渐变化或恒定的转矩，以期达到最平滑的起动曲线，；

（3）软起动器应能对电机提供缺相、过载，过流，欠载，堵转，预加热等保护；必须内置电子热继电器，对电机的温度进行监测和预警；必须具有PTC输入口，对电机局部温度过热提供保护；

（4）软起动器应能对软起动器提供过热、启动时间过长、连续启动间隔等保护；软起动器应自带冷却风扇；为了提高风扇的使用寿命，风扇的起停应由软起动器的内部温度控制；

（5）起动过程结束后，软起动器必须能够自动提供旁路信号给旁路接触器，旁路后，所有保护功能如电机过载保护，过流保护，欠负荷保护等必须保持有效。

3.2.9.4 接口、界面和通讯

（1） 软起动器必须提供足够的的输入输出口，以便实现远程控制，同时具备与 DCS 系统的通讯功能。软起动器必须提供协议公开的Modbus通讯协议，并要求通讯协议驻留。。

（2） 软起动器应具备LCD或LED显示界面，如有必要，还应提供远程界面以便在电控柜外显示，所有的参数调整必须能够在界面上实现，不接受电位计或跳线形式的参数调整；软起动器的界面应能显示输出电流、功率因数、负载率、电能、运行时间、软起动器及电机的温度等参数；

3.2.9.5 故障处理

（1） 软起动器检测到本身或电机及其负载的故障后，应能够显示相应的故障代码，并将其存储备查。

（2） 必须能够区分可复位故障和不可复位故障，作不同方式处理。

- 3.3投标方应提供的技术数据

投标方应填写下列技术参数，并保证其提供设备的性能、特性与以下填写的内容一致。

整柜参数

3.1. 额定工作电压：  V

3.2. 额定绝缘电压：  V

3.3. 额定频率： Hz

3.4. 主母线额定电流：   A

3.5. 分支母线额定电流：   A

3.6. 主母线额定短时耐受电流（方均根值）：     kA（1S）

3.7. 中性母线额定短时耐受电流（方均根值）：     kA（1S）

3.8. 保护接地导体额定短时耐受电流（方均根值）：     kA（1S）

3.9. 主母线及分支母线额定峰值耐受电流：		kA

3.10. 母线尺寸、材质：

3.11. 柜体尺寸：

3.12. 整柜防护等级：

3.13. 应用标准：

- 4.供货范围

- 4.1一般要求

- 投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本文的技术要求。

- 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规范书未列出和／或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

- 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 提供随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

- 提供所供设备中的进口件清单，提供未用工具和仪器仪表清单、附件清单及其它需要的清单。

- 4.2供货范围，具体以附图为准

4.2.1  供货范围内的MCC配电柜均应分项报价并提供每个的供货详单（详单应详细否则影响技术评分），分项报价表及供货详单参照以下表格提供。

MCC配电柜分项表

| 序号 | 名称柜号 | 盘柜规格型号 | 防护防爆等级 | 数量/面 | 单价/万元 | 合价/万元 | 位置 | 备注（图纸名称等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整体合计 |  |  |  |

（注：价格项在商务报价中填写）

MCC配电柜供货详单（每个按照此表填写）

| 柜名称编号 |  |  |  | 位置 |  |  | 图纸编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 品牌 | 单价/元 | 合价/元 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |

（注：价格项在商务报价中填写）

（注：价格一项在商务报价中填写）

4.2.2专用工具和仪器仪表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 品牌/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 万用表 | 17B+ | 块 | 2 |  | 福禄克(FLUKE) |  |
| 3 | 钳形万用表 | Fluke 305 | 块 | 2 |  | 福禄克(FLUKE) |  |
| 4 | 绝缘测试仪数字高精度万用表 | Fluke 1508 | 块 | 1 |  | 福禄克(FLUKE) |  |

（注：价格一项在商务报价中填写）

4.2.3备品备件

随机备件须单独列表:

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 选择开关 |  | 个 | 6 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 按钮（红） |  | 个 | 10 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 按钮（绿） |  | 个 | 10 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 指示灯（红） |  | 个 | 10 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 指示灯（绿） |  | 个 | 10 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 中间继电器 |  | 个 | 8 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 时间继电器 |  | 个 | 6 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 电源继电器 |  | 个 | 6 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 熔断器（主） | 带底座 | 组 | 6 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 熔断器（辅） | 带底座 | 套 | 30 |  |  |  | 同供货型号 |
|  | 其他投标方自行增补 |  |  |  |  |  |  |  |

（注：价格一项在商务报价中填写并注明免费提供）

4.2.4 投标方推荐的备品备件清单(价格不列入总价中)

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：价格一项在商务报价中填写）

4.2.5进口件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：价格一项在商务报价中填写）

4.2.6 附件明细表

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.技术资料和交付进度

- 5.1一般要求

5.1.1 投标方应按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号，对所有图纸、文件和投标方提供的其它技术文件应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。

5.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

5.1.3 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在合同签订后7天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式的CAD2004版电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章并签字。

5.1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

5.1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

5.1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

5.1.7完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标方对图纸的认可并不减轻投标方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标方技术人员进一步修改图纸，投标方应对图纸重新收编成册，正式递交招标方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

5.1.8投标方提供的技术资料为每台8套（包括电子版1套）。

5.1.9完整资料图纸（技术文件、使用说明、产品合格证、手册、装箱清单等）8套（包括电子版1套）应随设备运至目的地。

- 5.2资料提交的基本要求

5.2.1  投标阶段投标人必须提供必要的图纸和资料，其中必须包括下列图纸：（投标方应补充和细化所列技术资料以满足工程初设要求）

（a）. 总装示意图：应表示设备总的装配情况,该图纸表明断路器组装后的正视图和侧视图并同时标出安装完后的组件。包括电力和控制电缆出入口位置、母线桥外形及支撑、连接，外形尺寸、体积、设备重心位置与总重量等。

（b）. 基础图： 应标明柜体的基础螺栓的位置和尺寸、设备操作维护所需的走廊净距及设备操作时的动态负荷等。并应注明对基础的强度和水平度的要求。

（c）. 一次电气方案图、二次典型控制、端子图、元件清单、元器件布置图、保护图: 应包括柜体本身及操动机构的内部接线和本地及远方操作用的控制、保护、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

5.2.2 说明书的要求

（a）.开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。

（b）. 开关柜内主要元器件如断路器、接触器、互感器、避雷器、综合保护装置等的完整资料。

（c）. 详细的润滑说明，包括可能的磨损点，润滑剂型号以及建议的润滑期限。

（d）. 其它元器件如各种继电器、辅助开关、熔断器以及其他项目的说明。

（e）. 开关柜内每个功能单元在不同安装位置的降容系数或实际允许的电流值。

5.2.3试验报告

应提供下列试验报告:

（a）. 例行（出厂）试验报告

（b）. 型式试验报告

（c）. 主要部件试验报告,包括断路器、接触器、综合保护装置等。

5.2.4 图纸、说明书、试验报告等资料的交付时间、数量见下表:

（a）投标方应向招标方提供的资料、图纸、试验报告:

| 序号 | 内 容 | 份 数 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸类 |  | 合同签订后2周内 |
| 1.1 | 总装示意图 | 6 |  |
| 1.2 | 基础图 | 6 |  |
| 1.3 | 一次电气方案图、二次典型控制保护图、端子图、元器件清单、元器件布置图 | 6 |  |
| 2. | 说明书 |  | 合同签订后2周内 |
| 2.1 | 开关柜的结构、安装、调试、运行、维护、检修操作和全部附件的完整说明和技术数据。 | 6 |  |
| 2.2 | 开关柜内主要元器件的完整资料。 | 6 |  |
| 2.3 | 详细的润滑说明 | 6 |  |
| 2.4 | 其它元器件的说明。 | 6 |  |
| 2.5 | 每个功能单元在不同安装位置的降容系数或实际允许的电流值。 | 6 |  |
| 3. | 试验报告 |  | 柜体排产期间 |
| 3.1 | 例行试验报告 | 4 |  |
| 3.2 | 型式试验报告 | 4 |  |
| 3.3 | 主要部件试验报告 | 4 |  |
| 4. | 其他资料 |  | 合同签订后2周内 |
| 4.1 | 开关柜设计、制造、试验所遵循的标准、规范清单 | 6 |  |
| 4.2 | 产品的质量文件 | 6 |  |
| 4.3 | 开关柜运输、包装贮存规定 | 6 |  |
| 4.4 | 维修指南 | 6 |  |

（b)投标方应提供详细的装箱清单。

- 6.清洁，油漆，包装、运输和储存

6.1 设备涂漆和防锈要求：

设备包装前应凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

6.2 电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

6.3 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应有封堵。

6.4  在运输及搬运途中须保持直立放置，不许倒置、侧放。

6.5  铭牌应符合GB3906等有关标准的要求。铭牌应用中文书写。

6.5 设备运输的同时，设备内外必须清洗。全部的废物必须从每个部件内清洗出去。

6.6 在运输中，设备必须适当支撑，所有的松动部件必须在运输中用板条箱包扎并且有合适的标记，当运输中有内部支撑件，必须清楚地标明“在测试和运行时，移开支撑件”。

6.7 投标方必须提供储存和管理的说明书，包括定期检查和或储存维护的说明书。

6.8 投标方必须按招标方要求提供长期储存的建议书。

6.9 设备长度、宽度和重量等必须满足运输极限要求。

6.10 每件设备的装配件上应附有一块防腐蚀的字迹清楚的铭牌，标有必需的设备信息，至少包括下述内容：制造厂名称、设备型号、系列号、车间订货号、工程代号、重量及其它特殊维护说明。

- 7.备品备件及专用工具

7.1 投标方应提供备件清单，标志每个备件作用和使用范围，并指明需要更换部件的预期寿命。

7.2 投标方应提供为了设备装配、调试、启动、运行和维修用的全部必须的专用工具和辅助设备。

- 8.质量保证

8.1 定购的产品除应满足本规范书外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。

8.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

8.3 附属及配套设备必须满足本规范书的有关规定的厂标和行业标准、国标和国际标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

8.4 投标方应有遵守本规范书中各条款和ISO9000的质量保证体系，该质量保证体系应己经通过国家认证和并正常运转。

- 9.附图

9.1  附图1：怀柔项目电气图