呼市一期2号线项目

曝气器

技术规格书

北京京城环保股份有限公司

2024年11月

- 总则

（1）本要求适用于呼市一期2号线项目曝气器采购，包括设备本体及其辅助设备的功能、结构、性能的设计、实物交付，安装和试验、调试、培训以及相关技术服务。

（2）本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合国家现行标准、相关国际标准和本规范要求的优质产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，均要满足其要求。

（3）在设备正式投运之前，如有关国家标准和法规有所变动，投标方应及时更新设计或设备，保证满足相关国家标准和法规，由此产生的一切后果由投标方负责。

（4）投标方应充分考虑了招标方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择工艺方案和材料，保证所提供设备满足本技术规格书的要求。

（5）投标方应保证提供的设备是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，投标方对成套设备（包括外购的设备）负有全部责任。

（6）投标方应对本技术规格书提供的机械、电气、仪表设备和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护招标方的利益不受任何损害。一切由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉，或者由使用工艺结构特征和设备、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标方无关。价格应当包括了专利费、执照费和其它这方面的费用。

（7）投标方应保证设备的完整性，如在合同执行过程中发现缺少某些部件、材料等，即使在供货清单中没有列出但确系系统需要，投标方应无条件补齐且不影响工程工期。

（8）投标方所供设备材质必须考虑防腐、防磨、密封等要求；所有设备维护、检修方便；易磨损、腐蚀、老化的设备部件应便于拆卸、更换；设备的钢结构、支架考虑防腐要求。

# 相关执行标准及规范

产品的设计、制造、包装、运输、安装、检验应符合国家相关技术规范和标准（应是现行最新版本标准），包括但不限于：

《水处理用橡胶膜微孔曝气器》                         CJ/T 264-2018

《微孔曝气器清水氧传质性能测定》                     CJ/T 475-2015

《微孔曝气增氧设备增氧能力检测方法》              DB32/T 2141-2012

《微孔曝气增氧设备安装技术规范》                  DB32/T 3351-2018

《微孔曝气增氧设备》                               JB/T 13853-2020

《环保保护产品技术要求 中、微孔曝气器》              HJ/T 252-2006

《工业用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道系统 第1部分：管材》  GB/T 4219.1-2008

# 供货范围

供货范围包括但不限于：微孔曝气器；系统内所有管路（包括：池底向上1000mm法兰内的空气总管、空气分配支管等）；池底管路伸缩节、凝结水排放系统；所有法兰、管件、连接件、支架、可调节支架、固定件、化学地脚螺栓；（含酸洗小车）

采购包括但不限于设计、选型、制造、采购、运输、安装、调试试验及检查、安装验收、试运行、消缺。此外还包括安装验收、性能验证所提供的技术、人员培训和售后服务。同时也包括所有必要的材料、备品备件及易损件、专用工具以及相关的技术资料等。

# 供货清单（投标方需补充安装部分清单，曝气器数量根据池体布置可以进行微调）

        - 设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘式曝气器 | 3.5Nm³/h,φ260曝气盘 | 膜片EPDM，管路材质UPVC | 套 | 5560 | 配套提供池底往上1.0m的法兰连接处，曝气系统全部的设备、材料及安装附件（含酸洗小车等） |

        - 安装、调试期备品备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 品牌 | 更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

        - 专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# 技术要求

## 工作条件

- 气象条件

年极端最高气温：41℃；

年极端最低气温：-22.4℃；

年平均气温：9~13℃；

年平均降水量：600~700mm；

海拔高度：≤200m

- 安装环境

- 室外安装：水池池底，参考气象条件；

- 接触介质：市政污水。

- 供电电源

动力电源：AC 380V  50Hz 三相四线

- 工艺配套

配套风机参数：Q=5043 Nm3/h；排出压力：78 kPa；数量：3台；2用1备；

## 技术要求

（1）曝气器的性能指标应满足CJ/T 264标准的要求。

（2）曝气器的型式为盘式、橡胶膜微孔曝气头，直径约260mm。气泡直径约为1～3mm。曝气头的使用寿命应不少于5年。

（3）曝气器内部增设止回阀，当供气中断时，防止发生逆流。

（4）橡胶膜外观应光洁、平整、无杂质、气泡和裂纹。膜片回弹性能好，膜片上的小孔可自行扩张及收缩，使气孔关闭自如，间歇曝气不堵塞。

（4）曝气器的底盘、压环等表面应光滑，不得有划痕、裂纹。

（5）投标应根据图纸，合理地选择配备凝结水排放系统，以保证在管路中不会产生冷凝水。水平干管及各空气分配支管矩阵的末端均应设冷凝水排放管。冷凝水管所配橡胶软管长度不能大于1米。

（6）总空气分布管的支架在垂直方向50mm范围内应可调。空气分配支管的支撑导架应允许空气分配支管纵向移动，具有足够的锚固力，并在垂直方向35mm范围内应可调。池底干管需设排空装置。

（7）所有安装附件及螺栓材质等证明单据，招标方有权进行抽检，不合格应由投标方免费更换。

（8）配套酸洗小车应能满足系统酸洗要求。

## 设备详细参数（投标方补充填写）

### 曝气器性能

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  |
| 2 | 曝气盘直径Φ（mm） |  |
| 3 | 气泡直径（mm） |  |
| 4 | 服务面积(m2/个) |  |
| 5 | 膜片直径（mm） |  |
| 6 | 膜片厚度（mm） |  |
| 7 | 膜片表面积（m2） |  |
| 8 | 运行气流量范围（m3/h/个） |  |
| 9 | 氧利用率（6米水深，％） |  |
| 10 | 理论动力效率(kgO2/kw·h) |  |
| 11 | 充氧能力(kgO2/m3·h) |  |
| 12 | 曝气器阻力（Pa） |  |
| 13 | 氧利用率（6米水深） |  |
| 14 | 曝气器重量 |  |
| 15 | 曝气器布置密度 |  |
| 16 | 最大/最小间隔 C/C |  |
| 17 | 曝气器标高 |  |

### 材质

| 序号 | 部件 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曝气盘/膜片 | EPDM |
| 2 | O形密封圈 |  |
| 3 | 支座、托板、压盖 | ABS |
| 4 | 止回阀 |  |
| 5 | 密封圈 |  |
| 6 | 伸缩节 |  |
| 7 | 曝气支管 | UPVC |
| 8 | 放空管 | UPVC |
| 9 | 固定支架 |  |
| 10 | 化学螺栓 |  |

### 橡胶膜片理化性能

| 特性 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 基本聚合体 |  | EPDM |
| 硬度 | Shore A |  |
| 抗拉强度 | Mpa |  |
| 断裂效率 | % |  |
| 热化1000h/100℃ |  |  |
| 硬度变化 | Shore A |  |
| 抗拉强度变化 | % |  |
| 断裂延伸率的变化 | % |  |
| 抗温阻 |  |  |
| 曝气空气温度 | ℃ |  |
| 水温 | ℃ |  |

### 移动酸洗小车参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  |
| 2 | 有效容积 |  |
| 3 | 电机参数 |  |
| 4 | 酸洗水压 |  |
| 5 | 主体材质 | SS304 |

## 设备特点描述（投标方补充填写）

# 资料交付

## 一般要求

（1）投标人提供的技术文件应是完整的、清晰的、容易阅读并且无错误。应提供一套可编辑的电子文档（office、CAD文件）。

（2）投标人提供的所有技术文件和资料均应以中文书写。

（3）签字文件应有相关有资格人员的完整真实的认可签字。

（4）涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

（5）如对已经发出的文件有修改，应重新提供更新后的文件，并在修改部位做标记。

（6）图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。

（7）投标人提供的技术描述响应文件中应填写设备制造厂商的名称、原产国、型号、技术参数等内容，并对所供设备的结构特点、性能等方面的技术内容有所描述。

（8）资料交付不少于6份。

## 交付明细及节点

- 投标时应提交的文件

- 曝气系统的平面布置图、剖面图及系统组成；

- 曝气器的外型结构和尺寸、并表明安装、运行维修所需的空间；

- 曝气系统的全部部件图、部件装配图和各连接部分尺寸图；

- 全套技术说明书、详细的技术参数表、性能曲线、制造工艺描述；

- 其它图纸、资料。

- 设备发货阶段提供下列文件：

- 发运装箱单2套（含设备、备品备件及专用工具）；

- 设备随机资料（设备出厂检验报告、合格证、性能测试报告、说明书、主要材料材质证明书等）；

- 其他图纸、文件、资料。

# 服务

## 现场服务

（1）货物到达目的地后，投标方与招标方一起根据运单和装箱清单组织对货物包装、外观和数量进行清点检验。如果发现不符合之处并由双方代表确认属投标方责任后由投标方处理。

（2）投标方应派施工人员到现场对设备进行安装。卸货费、安装费由投标方负责。投标方应在设备安装完毕后做最后的检验，保证设备的安装和测试已达到要求，测试相关费用由投标方负责。

（3）投标人派遣现场技术服务人员，需要有丰富的项目经验，完全胜任本项目的服务，并且未经招标人同意，不得随意更换。

（4）投标人提供现场服务计划表。如果此表所列人日历天数不能满足工程需要，投标人须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设备安装、调试 | 天/人 | 安装技术员 | 人 | 在项目现场对招标方指定的人员进行检修维护、电气等方面的培训。 |
|  |  |  | 电气工程师 | 人 |  |
|  |  |  | 调试技术员 | 人 |  |
|  |  |  |  | 人 |  |

注：投标人自行填写。

## 生产制作期间联络

如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时联络会，另一方须同意参加。

各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为合同的一部分，双方均应执行。

## 售后服务

投标方提供与工程设计、设备监造、检验、安装、调试、性能验收、运行、检修等相应的技术服务、培训服务等。

设备安装完毕后，接到招标方通知24小时内，投标方应指派有经验的专业技术人员指导调试工作。

产品出现质量问题，须在接到招标方电话或传真通知后4小时内做出明确的书面答复，派遣有经验的技术人员24小时内赶到现场负责修理或更换，并在48小时内解决问题。

对招标方提出的技术问题，投标方须4小时内做出明确的书面答复。

设备质量保证期内由于投标方质量所引起的故障，投标方免费服务，质保期结束后。

# 出厂检验及性能验收

## 出厂检验

- 曝气系统各部件曝气盘、底盘、空气分布总管及伸缩节、空气分布支管及伸缩节的外观及尺寸偏差检验。

- 曝气盘、底盘、布气干管及伸缩节、布气支管及伸缩节等材料的物理及力学性能的检验。

- 布气均匀性测定

- 密封性能测定

- 充氧性能试验

- 测试应在池内（至少90m3）并在设计液位深度下进行。

## 性能验收

- 曝气系统安装完毕后要进行泄漏试验，所有管路系统、阀门均不允许有任何泄漏。试验要用清水并供气。曝气器密封性能测定按CJ/T 264中相关条款进行。

- 曝气器进行泄漏试验和试运行的最大允许空气流量为8.0 m3/小时/曝气器。

- 供气正常时，整个曝气系统应均匀曝气。检测试验应分别按盘顶0公分、30公分、1米及正常运行液位至少4次进行。

- 曝气性能测试条件按CJ/T 264进行，充氧能力、理论动力效率计算按HJ/T 252标准附录A 进行。

- 布气应均匀，曝气头不允许有堵塞现象。

性能验收期间，如果第一次性能验收试验达不到技术规格书规定的全部性能保证值，则双方应共同分析原因，若因投标人原因所发生的设备质量问题，投标人应无偿负责解决，并支付第二次测试费用。双方对整改的内容共同认可后，重新启动相关测试，并重新计时。

性能验收结束后，双方共同签字确认结果。

# 质量保证

（1）质保期内投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负责；出现上述情况，应在10天内，除技术规格中另有规定外，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

（2）投标人保证所供设备在正常运行周期内不发生任何因制造质量问题引起的故障，且满足安全运行和环保要求，保证无故障连续运行时间不小于5年。

（3）设备设计使用寿命不小于5年。

# 附图

附图1 设备平面布置图