呼市一期2号线项目

PLC控制系统技术规格书

采购技术规格书

北京京城环保股份有限公司

2024年11月

目  录

1 总则	1

2 相关执行标准	2

3 气象与环境条件	2

3.1 气象条件	2

3.2 安装环境	3

3.3 供电电源	3

4 供货范围	3

4.1 工作界面划分	3

4.2 供货界面划分	3

1一般要求	3

5 技术要求	6

6 包装和运输	7

7 技术资料及交付进度	8

8 检验、验收和质保	9

8.1 检验	9

8.2 验收	9

8.3 质量保证	10

9 技术服务	10

9.1 现场服务	10

9.2 售后服务	10

10 其它要求	11

# 总则

（1）本协议适用于呼市一期2号线项目PLC控制系统的采购，包括设备的功能、结构、性能、组态的设计、实物交付，安装指导和试验、调试、培训以及相关技术服务。并将作为订货合同的技术附件，并与合同正文具有相同的法律效力。

（2）协议中提出了最低限度要求，并未对一些技术细节作出规定。也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方保证提供符合国家现行标准、相关国际标准和本协议要求的优质产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

（3）在订货后，甲方有权因协议及规范发生变化提出一些补充和修改要求，具体情况共同协商。对于属于乙方提供的整套设备运行和安装调试所必须的部件，即使本协议书未列出或数目不足，乙方仍须在执行合同时补足，且不发生任何费用，不影响工期。

（4）乙方保证提供的是生产日期不超过6个月的全新的设备，是先进的、成熟的、完整的和安全可靠的和经过实践的优质产品。

（5）在设备正式投产之前，如有关国家标准和法规发生变化，乙方应及时更新设计或设备，保证满足相关国家标准和法规，由此产生的一切后果由乙方负责。

（6）乙方应对所供设备的一切专利费和执照费负责，并且保护甲方的利益不受任何损害。一切由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉，或者由使用工艺结构特征和设备、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用均与甲方无关。

（7）乙方所供设备材质必须考虑防腐、防磨、密闭等要求；所有设备维护、检修方便；易磨损、腐蚀、老化的设备部件应便于拆卸、更换；需要调整、检查和更换的零部件的部位需提供平台及爬梯的方案，以便于甲方维护、修理；设备的钢结构、支架考虑防腐，除锈、喷漆要求。

（8）在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备货清单中并未列入而确实是乙方成套设备货范围中应有的，并且是满足技术协议对合同设备的性能保证值所必须的，乙方应负责将所缺失的部件、技术资料等补齐，且不发生费用问题。

（9）乙方应根据甲方提供的运行环境及参数进行PLC系统相关配套设备的工艺设计及结构设计，确保本项目达到处理能力及处理要求，项目内容包括但不限于涉及本项目PLC控制系统的设计、制造、采购、检验、包装、运输工作以及各项工作。

# 相关执行标准

乙方所供的PLC系统及其附件的材料、设计、加工制造、电器装置、检验等需按相关的最新中国标准及规定执行，设计、制造等标准均为最新的有效版本；如采用国外标准则应提供该标准的中文文本，并确定该标准不低于相关中国标准及规定。计量仪器符合国际标准。乙方在按双方确认的总图基础上还应严格执行以下标准：

ISO.IEC.GB

《工业电视系统工程设计规范》					（GB 50115-2009）

《视频安防监控系统工程设计规范》				（GB 50395-2007）

《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》		（CJJ 120-2008）

《给排水仪表自动化控制工程施工及验收规范》	（CECS 162:2004）

《分散型控制系统工程设计规定》					（HG/T 20573-95）

《自动化仪表选型规定》							（HG/T 20507-2000）

对软件符合或不低于下面所列标准或规范之一：

《信息技术设备的安全》                        GB 4943－2011

《工业企业信息化集成系统规范》                GB/T26335-2010

《计算机软件可靠性和可维护性管理》            GB/T 14394－2008

《信息技术软件生存周期过程》                  GB/T 8566－2007

《信息技术软件工程术语》                      GB/T 11457－2006

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》      GBT22239－2019

《信息技术软件安全性保障规范》                GB/T 30998—2014

# 气象与环境条件

## 安装环境

室内安装设备：厂房内，环境通风良好，无导电与易爆尘埃。

室外安装设备：参考气象条件。

## 供电电源

动力电源：AC 380V  50Hz 三相四线

# 供货范围

## 工作界面划分

乙方应按照甲方提供的最终采购设备清单和资料进行供货、指导安装、整套系统调试工作。详细工作内容如下：

4.1.1乙方所供PLC系统及中控室设备的指导安装、整套系统调试；

4.1.2乙方所供软件设计、开发、组态、测试及部署；并负责将一期现有设备的画面按业主要求重做并融入二期工控机。

4.1.3负责中控室系统、PLC分控站系统等设备的供货、指导安装、单机调试、联动调试等相关工作；

4.1.4甲方负责以上系统的设备安装、管材线缆供货及敷设和配合调试等相关工作。

4.1.5若为了保证系统完整正常运行，产生清单外的增项，乙方应向甲方提出协商。

## 供货界面划分

4.2.1一般要求

本附件规定了合同设备的供货范围，供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的PLC 厂家产品，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

4.2.2提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容.对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，供方仍须在执行的同时补足。

4.2.3供方按下列要求中确定的备品备件（包括仪表和控制设备）和专用工具格式，在技术规范书中给出具体清单。

4.2.4PLC控制系统供货清单：

乙方负责PLC控制柜（包含柜内元器件）的供货；乙方负责中控室设备的供货；包含但不限于下列清单内容。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | PLC站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 10PLC | 2200x1000x600（高×宽×深），按PLC需求成套供货，含电源空开、电源防雷、线槽、接线端子、接地线排、中继、照明、风扇等。模块：CPU、100M以太网，I/O模块：DI:144,DO:48,AI:48,AO:0；含UPS柜500*500*800 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 7PLC | 2200x800x600（高×宽×深），按PLC需求成套供货，含电源空开、电源防雷、线槽、接线端子、接地线排、中继、照明、风扇等。模块：CPU、100M以太网，I/O模块：DI:72,DO:24,AI:12,AO:0；含UPS柜500*500*800 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 7LCS1 | 1800x800x600（高×宽×深），按PLC需求成套供货，含电源空开、电源防雷、线槽、接线端子、接地线排、中继、照明、风扇等。模块：CPU、100M以太网，I/O模块：DI:72,DO:24,AI:8,AO:4； | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 7LCS2 | 1800x800x600（高×宽×深），按PLC需求成套供货，含电源空开、电源防雷、线槽、接线端子、接地线排、中继、照明、风扇等。模块：CPU、100M以太网，I/O模块：DI:72,DO:24,AI:8,AO:4； | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 7LCS3 | 1800x800x600（高×宽×深），按PLC需求成套供货，含电源空开、电源防雷、线槽、接线端子、接地线排、中继、照明、风扇等。模块：CPU、100M以太网，I/O模块：DI:72,DO:24,AI:8,AO:4； | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 管理型交换机 | 工业级/全千兆/4光口(单模)+12电口 | 套 | 1 |  |  |
| (二) | 中控室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式机 | CPU 新代i7 3.4GHz/RAM 32G/独显8G/2*企业级HDD 1T/SSD 500G/2*1,000 Mb/正版 Windows10或以上/显示器：双屏27英寸LCD/键盘,鼠标,音响报警系统等 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 环网管理型以太网交换机 | 工业级/全千兆/4光口(单模)+24电口 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 组态软件 | 现状组态软件升级、扩容2000点 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 企业版工业实时历史数据库软件 | 现状组态软件升级、扩容2000点 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | PLC编程开发软件 | 最新版本，AutoThink | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 自动化监控程序编制 | 根据自动控制系统功能要求自行开发、含对PLC程序编制开发以及上位画面、报警、报表开发 | 套 | 1 |  |  |
| 6.1 | 上位开发 |  |  | 1 |  |  |
| 6.2 | PLC编程调试 |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 防火墙 | 6*GE+2*Combo，工作：0~45℃，非工作 ： -40~70 ℃ ；运行模式：路由模式、透明模式 、 混杂模式 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | UPS | 6KVA 1小时 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 辅助线材 | 含管线，保障系统完整性 | 项 | 1 |  |  |

| 1 | 脱水机控制柜 | 与污泥脱水系统配套 | 套 | 1 | 现场安装，不低于IP55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 脱水机PLC柜 | 与污泥脱水系统配套 | 套 | 1 | 现场安装，不低于IP55 |  |
| 3 | 污泥系统现场按钮箱、接线箱 | 与污泥脱水系统配套 | 项 | 1 | 现场安装，不低于IP55 |  |

# 技术要求

5.1供方在设计中必须严格遵守下列要求：

5.1.1控制和监视设备在安全性和可靠性方面应达到最高要求.所有要求是最低要求，应遵循好的工程实践的规定、认可的标准和规范。出于可替换性、备件、仓贮和维护的原因，高度标准化的控制和监测设备是总的目标。

5.1.2控制、报警、监视和保护等基本功能应从功能上和物理上尽可能分开，以保证在某一功能失效时，不会导致其它功能失效。保护功能必须具有独立性。

5.1.3功能组控制的分级应按主要设备和辅助设备来建立，以便在部分传感器、部件或设备故障时，允许运行人员选择较低一级的自动化水平而不致全部丧失过程的控制。

5.1.4控制系统应在功能上加以分散，高度的组件化，并在布置上将被控设备和系统功能分组，该功能组控制方案也应以控制器分享为基础，以增强系统的可靠性和可利用率。

5.1.5控制系统必须保证高分辨力，低响应时间和高可靠性。所供的控制和监测设备应有良好的性能以便于整个装置安全无故障运行和监视。在需要的地方应使用防爆型的控制和监测设备。

5.1.6控制系统的所有检测和控制，均按纳入PLC情况下考虑，PLC应能实现与其它系统通讯或硬接线的信号联络、联网等，且不能因此降低PLC网络的通讯速度和稳定性。 PLC内I/O模块需设置隔离保护;PLC模块、I/O模块带防腐涂层以适应污水厂环境。PLC柜I/O模块配置按20%预留点数,PLC柜应预留实际使用量30%的备用插卡空间。DI与DO信号接点电压要求均为-24V,DO信号通过电气柜(箱)内置-24V小型继电器实现。

5.1.7控制系统(PLC)设计方案

共设置2台PLC控制柜，3台远程PLC控制柜，柜体前后均开门，PLC模块与电气控制回路分别在盘前、盘后布置，尺寸为2200*1000*600，（尺寸可根据实际情况可适当调整)控制柜采用IP55防护等级。一台UPS柜500*500*800。

5.1.8最终实现控制效果：

通过在线动态监测所有接入PLC的模拟量监测点并有实时曲线及历史曲线查询功能，历史数据查询功能，实现系统编程连锁。投标方自主设计相应的控制策略，PLC将最终依据工艺系统和控制需要确定总点数。

5.1.9 I/0数量在合同签定后如果有不超过5%的变化，则不能引起价格变化。

5.2 UPS的相关要求

5.2.1UPS为在线式UPS产品,具有在线式双变换功能,整机效率大于95%,功率因数大于0.99,输入电流谐波小于3%。

5.2.2配置触摸屏人机界面,模块可在线热插拔,产品内部电路板应采用三防设计,独立风道式设计。

5.2.3设备使用容量不应大于UPS额定容量的80%。

5.2.4UPS通讯要求:配置RS485接口,整机状态(主电源旁路电源状态、故障状态、切换状态等)通过RS485接入监控系统。

# 包装和运输

设备油漆、包装和运输符合以下条件：

（1）设备颜色后期需要跟甲方确认。

（2）包装和运输必须符合相应的国家标准和规范的要求。

（3）设备在出厂前清除内部的一切杂物及外表面上的氧化皮、锈、油、粉笔、油漆标记，排除内部积水，并充分干燥，管口用牢固的端盖或其他材料封好。

（4）设备的外包装上应清楚地标明出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国际通用标记。

（5）设备的外包装要求以商务合同要求为准，均为木箱包装。

包装标准：通用标准 （开车试车及质保期备品备件单独装箱）；

包装物及标识的具体要求：应在包装的四面，用中文印上唛头，且不可擦掉；

包装费用由乙方承担，双方另有约定除外。

包装不符合标准或约定，造成货物毁损灭失或其他后果的，由乙方承担相应责任。并且在外包装上应标明设备重量及重心、起吊点(未拆去外包装)。

（6）设备及外包装应有禁焊标志。

（7）设备在运抵现场后，由甲方负责保管。

# 技术资料及交付进度

| 资料名称 | 数量 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 设备图纸及目录 | 6份（附1份电子版） |  |
| 装箱单 | 2份 | 随机提供 |
| 产品说明书 | 6份 | 随机提供 |
| 产品合格证 | 2份 | 随机提供 |
| 质量检验证明书（包括出厂检验记录、测试报告） | 2份 | 随机提供 |
| 用户手册（安装、操作、维护等手册） | 6套（附1份电子版） | 设备出厂前15天提供 |
| 备品备件（质保期清单） | 2份 | 技术协议附件 |

注：

（1）除了交付纸质版文件外，须提供全套最终文件电子版文件1 份。

（2）以上图纸和资料必须是原件，并应盖有乙方的资格红色印章，复印章无效。

（3）以上文件随机附带。

# 检验、验收和质保

## 检验

（1）乙方应按照协议和标准规范要求严格控制设备和服务质量，对设备制造过程进行记录和自检。甲方有权通过乙方有关部门查（借）阅乙方与本协议设备有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录或不一致性报告）。对于有关标准及检验记录，如甲方认为需要复印存档，乙方提供方便。

（2）出厂设备应附有乙方签发的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。外购件要附有相关的产品合格证、质量保证书、试验文件等。

## 验收

（1）货物到达目的地后，甲乙双方应派遣人员参加到货检验工作，根据运单和装箱单，检查货物包装外观，清点货物数量和随机文件。

（2）开箱验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。开箱验收结果应经双方签字确认。

（3）无论甲乙双方人员是否参与出厂检验和到货检验，均不得视为乙方应承担的质量保证责任的解除，也不免除乙方对设备质量应负的责任。

（4）甲方在乙方指导下完成设备安装后，甲方组织，乙方应派遣人员参加安装检验，根据本协议和乙方提供的安装指导文件，双方应对检查结果予以签字确认。

（5）本设备在各检验环节，如发现设备由于乙方质量原因（包括运输损坏）或不符合合同中规定的质量标准和规范时，乙方应及时与甲方确认整改方案并落实整改。如果乙方在收到检验结果通知后15日内未落实整改，甲方有权自行整改，相关的费用由乙方承担。

（6）各检验环节如乙方人员未按甲方通知参加，甲方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方均有效。

（7）上述各项检验，尽管没发现问题或乙方已按要求整改均不能视为乙方承担的质量保证责任解除。

## 质量保证

（1）设备性能考核合格后进入质保期。

（2）乙方对所供设备质量负责，应保证设备在设计条件下工作时能正常运转，且达到设计技术指标；若设备工作过程中发生影响系统正常运转的问题，乙方须按甲方要求无条件尽快予以改进。

# 技术服务

## 现场服务

（1）乙方应派合格的现场服务人员，任务主要包括货物的开箱检验、现场问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。并满足下列要求：

--遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

--有较强的责任感和事业心，按时到位。

--了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

--身体健康，适应现场工作的条件。

--在安装和调试前，服务人员应向甲方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

（2）乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

（3）乙方现场服务人员的正常来去和更换事先与甲方协商。

（4）乙方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，包括工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

| 序号 | 技术服务内容 | 人数 | 服务时间 | 构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场安装指导 | 0 | 1-3个工作日 | 专业工程师 | 视现场情况而定 |
| 2 | 设备调试指导 | 0 | 1-3个工作日 | 专业工程师 | 视现场情况而定 |

注：设备调试是指管路及电气一切工序就位便可指导联动调试。

## 售后服务

供货商提供与工程设计、设备监造、检验、安装指导、调试、性能验收、运行、检修等相应的技术服务、培训服务等。

设备安装期间，供货商应派出技术人员全过程的进行技术指导。设备安装完毕后，接到招标方通知24小时内，供货商应指派有经验的专业技术人员指导调试工作。

货物到达目的地后，供货商在接到招标方通知后将及时赶到现场，与招标方一起根据运单和装箱清单组织对货物包装、外观和数量进行清点检验。如果发现不符合之处并由双方代表确认属供货商责任后由供货商处理。

产品出现质量问题，须在接到招标方电话或传真通知后4小时内做出明确的书面答复，派遣有经验的技术人员24小时内赶到现场负责修理或更换，并在48小时内解决问题。

对招标方提出的技术问题，供货商须4小时内做出明确的书面答复。

设备质量保证期内由于乙方质量所引起的故障，乙方免费服务，质保期结束后。

投标人承诺在质保期满后五年内保证以不高于投标中明列的价格提供备品备件及易损件，始终能以市场上最优惠的价格提供优质的备品备件，如果市场价格下调，则按下调的价格提供备品备件。

# 其它要求

（1）所有的标志、电路原理牌等应以中文雕刻。

（2）乙方对本项目信息和来往技术资料负有保密责任，未经甲方许可，不得用于商业宣传，不得向第三方透露。

# 图纸

详见附件