呼市一期2号线项目

膜组器

技术规格书

北京京城环保股份有限公司

2024年11月

# 总则

（1）本要求适用于呼市一期2号线项目膜组器采购，包括设备本体及其辅助设备的功能、结构、性能的设计、实物交付，安装指导和试验、调试、培训以及相关技术服务。

（2）本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合国家现行标准、相关国际标准和本规范要求的优质产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，均要满足其要求。

（3）在设备正式投运之前，如有关国家标准和法规有所变动，投标方应及时更新设计或设备，保证满足相关国家标准和法规，由此产生的一切后果由投标方负责。

（4）投标方应充分考虑了招标方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择工艺方案和材料，保证所提供设备满足本技术规格书的要求。

（5）投标方应保证提供的设备是全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，投标方对成套设备（包括外购的设备）负有全部责任。

（6）投标方应对本技术规格书提供的机械、电气、仪表设备和工艺方面的一切专利费和执照费承担责任，并且负责保护招标方的利益不受任何损害。一切由于执照费、文字、商标和技术专利侵权引起的法律申诉，或者由使用工艺结构特征和设备、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标方无关。价格应当包括了专利费、执照费和其它这方面的费用。

（7）投标方应保证设备的完整性，如在合同执行过程中发现缺少某些部件、材料等，即使在供货清单中没有列出但确系系统需要，投标方应无条件补齐且不影响工程工期。

（8）投标方所供设备材质必须考虑防腐、防磨、密封等要求；所有设备维护、检修方便；易磨损、腐蚀、老化的设备部件应便于拆卸、更换；设备的钢结构、支架考虑防腐，除锈、喷漆要求。

# 设计依据及规范

产品的设计、制造、包装、运输、安装、检验应符合国家相关技术规范和标准（应是现行最新版本标准），包括但不限于：

《污水排入城镇下水道水质标准》                     GB/T 31962-2015

《污水综合排放标准》                                  GB8978-1996

《城镇污水处理厂污染物排放标准》                     GB18918-2002

《室外排水设计标准》                                 GB50014-2021

《室外给水设计标准》                                 GB50013-2018

《城镇污水再生利用工程设计规范》                     GB 50335-2016

《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》              CJJ 60-2011

《给水排水工程管道结构设计规范》                     GB50332-2002

《包装储运图示标志》                                   GB 191-2008

《一般货物运输包装通用技术条件》                    GB/T 9174-2008

《塑料 拉伸性能的测定 第5部分：单向纤维增强复合材料的试验条件》GB/T 1040.5-2008

《中空纤维微孔滤膜测试方法》                         HY/T 051-1999

《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》               GB/T 10002.1-2023

《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》               GB/T 19804-2005

《焊接工艺规程及评定的一般原则》                   GB/T 19866-2005

《现场设备、工业管道焊接工程施工及质量验收规范》    GB 50683-2011

《涂覆涂料前钢材表面处理  表面处理方法   总则》 GB/T 18839．1-2002

其他相关企业标准。

# 供货范围

## 供货说明

乙方的工作范围包括：膜组器的设计、制造、供货、性能保证、指导安装、调试及培训等相关技术服务、售后服务。

供货范围包括但不限于：膜组器的集水装置、膜箱、曝气装置、底座、专用工具、质保期备品备件、易损件及其他配套附件等。

## 供货清单

        - 设备清单（厂家细化、补充）

| 序号 | 名称 | 规格 | ,单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜组器 | 最大产水量1580m3/d，膜丝材质PVDF，膜架材质304 | 套 | 30 | 处理规模3万m3/d，,Kz=1.58 |

        - 两年质保期备品备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 品牌 | 更换频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

        - 专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# 技术要求

## 项目概况

本工程处理规模3万m³/d，变化系数，Kz=1.58。设计进出水水质如下表。

- 设计进水、出水水质指标

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质（mg/L） | 500 | 300 | 400 | 70 | 45 | 8 |
| 设计出水水质（mg/L） | 30 | 6 | 5 | 15 | 1.5（2.5） | 0.3 |
| 注：12月1日-3月31日执行括号内的排放限值 |  |  |  |  |  |  |

## 产品性能要求

膜材料选择PVDF中空纤维膜，膜类型为微滤膜。采用机械化排丝封装技术，膜丝分布均匀，根部不易磨损，不易断裂。3年内满足产水量30000m3/d，浊度≤1NTU，SS≤5mg/L。

| 单套膜组件面积 | ≥2520m2 |
| --- | --- |
| 膜形式 | 浸没式导杆安装中空纤维帘式微滤膜 |
| 膜池混合液浓度 | 6~12g/l |
| 膜池混合液 PH 值 | 6~9 |
| 过滤方式 | 负压真空抽吸式 |
| 膜平均通量 | ≥16.5L/m2/h |
| 膜丝纯水通量 | ≥3000LMH |
| 膜材料 | 中空纤维膜：PVDF（亲水性） |
| 膜片制作方式 | 排丝工艺 |
| 单片膜面积 | 35 平米 |
| 工作制 | 24h/d |
| 膜孔径 | ≤0.1 微米 |
| 最大孔径 | ≤0.4 微米 |
| 膜孔形式 | 梯度网络孔 |
| 膜寿命 | ≥5 年 |
| MBR 出水 SS 浓度 | ＜5mg/l |
| 膜丝拉伸强度 | ≥200N |
| 膜丝断丝率 | ≤0.1%/年 |
| 内径/外径 | 1.0/2.0mm |
| 最大工作压力 | -0.065MPa |
| 日常工作压力 | -0.01～-0.03MPa |
| 最高进水温度 | 40℃ |
| 通量范围（25℃) | 10～25L/m2/h |
| 膜丝封装形式 | 帘式钩织膜片 |
| 是否带内衬 | 带衬 |
| 连接管 | UPVC |
| 密封材质 | 聚安酯 |
| MBR膜箱 |  |
| 主要参数 | 技术参数 |
| 材质 | 不锈钢 SS304 |
| 尺寸 | 3250*1750*2900mm |
| 组器产水法兰 | DN125mm（1 个） |
| 组器曝气法兰 | DN80mm（2 个） |
| 安装方式 | 导杆安装 |
| 吊装高度 | 3.7 米 |
| 曝气形式 | 脉冲曝气 |

## 产品详细介绍（投标方补充填写）

包括供货产品的性能、质检报告、质量控制、进度控制等描述。

说明：1. 产品性能要求：不低于第4.2章要求。

2、产品质量要求：要求有第三方检测报告，包括材料、孔径、拉伸强度、膜丝纯水通量等。

3、质量控制：提供投标产品质量控制措施或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍。

4、进度控制：产品的生产、运输、安装调试以及验收标准。

# 资料交付

## 一般要求

（1）投标人提供的技术文件应是完整的、清晰的、容易阅读并且无错误。应提供一套可编辑的电子文档（office、CAD文件）。

（2）投标人提供的所有技术文件和资料均应以中文书写。

（3）签字文件应有相关有资格人员的完整真实的认可签字。

（4）涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

（5）如对已经发出的文件有修改，应重新提供更新后的文件，并在修改部位做标记。

（6）图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。

（7）投标人提供的技术描述响应文件中应填写设备（包括工艺、电气、仪表及自控设备）制造厂商的名称、原产国、设备型号、技术参数、电机制造厂商的名称、型号、额定功率、额定电流、起动电流、变频调节范围（如果为变频设备）、设备重量、主要零部件材料、规格尺寸等内容，并对所供设备的结构特点、性能等方面的技术内容有所描述。

（8）资料交付不少于6份。

## 交付明细及节点

- 投标时应提交的文件

- 方案文字说明，包括设备详细描述、设计、安装、调试及运行方案（设计、供货、安装、调试、验收进度表和横道图）、设备运行操作及维护手册；

- 设备清单（含本体、备品备件及专用工具）；

- 设备总图（含土建基础、预埋、设备接口、接口类型、接口尺寸、设备外形、检修预留位置等），要求dwg格式，1:1比例；

- 电气控制系统控制逻辑原理图及电气一次系统图、电气原理图；

- 技术资料交付计划表；

- 技术偏离表；

- 其它图纸、资料。

- 设备发货阶段提供下列文件：

- 发运装箱单2套（含工艺、电气、自控设备仪表、备品备件及专用工具）；

- 设备随机资料（产品合格证、产品说明书、检测报告、制造商质量合格证明文件、膜组件检测报告（包括但不限于膜材质、膜通量等）、由具有相关资质的第三方机构出具的膜过滤孔径、膜丝拉伸强度检测报告等）；

- 设计变更资料及图纸；

- 单台设备说明手册（包括安装、操作、保养及维护手册）8套；

- 其他图纸、文件、资料。

# 技术服务

## 现场技术服务

（1）投标人在接到投标人要求派技术人员到现场的通知3日内到达现场，指导所供设备的安装、调试、试运行，并培训。

（2）投标人派遣现场技术服务人员，需要有丰富的项目经验，完全胜任本项目的服务，并且未经招标人同意，不得随意更换。

（3）投标人提供现场服务计划表。如果此表所列人日历天数不能满足工程需要，投标人须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设备指导安装、调试 | 天/人 | 指导安装技术员 | 人 | 在项目现场对甲方指定的人员进行机械检修、电气等方面的培训。 |
|  |  |  | 电气工程师 | 人 |  |
|  |  |  | 调试技术员 | 人 |  |
|  |  |  |  | 1人 |  |

注：投标人自行填写。

（4）货物到达目的地后，投标人与招标人一起根据运单和装箱清单组织对货物包装、外观和数量进行清点检验。如果发现不符合之处并由双方代表确认属供货商责任后由投标人处理。

## 生产制作期间联络

合同签订后5天内，甲方向乙方提供满足设备安装所需的技术资料和图纸，双方对提供的技术文件进行确认。

若甲方须补充技术资料，乙方应派人参加由甲方主持召开的设计联络会，进一步明确资料的完整性。

如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时联络会，另一方须同意参加。

各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为合同的一部分，双方均应执行。

## 售后服务

供货商提供与工程设计、设备监造、检验、安装指导、调试、性能验收、运行、检修等相应的技术服务、培训服务等。

设备安装期间，供货商应派出技术人员全过程的进行技术指导。设备安装完毕后，接到招标方通知24小时内，供货商应指派有经验的专业技术人员指导调试工作。

货物到达目的地后，供货商在接到招标方通知后将及时赶到现场，与招标方一起根据运单和装箱清单组织对货物包装、外观和数量进行清点检验。如果发现不符合之处并由双方代表确认属供货商责任后由供货商处理。

产品出现质量问题，须在接到招标方电话或传真通知后4小时内做出明确的书面答复，派遣有经验的技术人员24小时内赶到现场负责修理或更换，并在48小时内解决问题。

对招标方提出的技术问题，供货商须4小时内做出明确的书面答复。

设备质量保证期内由于乙方质量所引起的故障，乙方免费服务，质保期结束后。

# 性能测试

## 验收指标

- 乙方提供的设备应保证在工艺要求的工况下满足安全运行和环保要求。

- 保证提供的设备与图纸及技术协议一致。

- 设备试运转时传动部件应平稳、灵活、无异常现象。

- 设备密封良好，完全防腐蚀、防磨损和防堵塞，满足调节要求。

- 易于检查和检修。

试运行及性能验收期间投标人应派专业工程师参加，如不能前来，投标人无条件接受性能测试结果。

性能验收期间，如果第一次性能验收试验达不到技术规格书规定的全部性能保证值，则双方应共同分析原因，若因投标人原因所发生的设备质量问题，投标人应无偿负责解决，并支付第二次测试费用。双方对整改的内容共同认可后，重新启动相关测试，并重新计时。

性能验收结束后，双方共同签字确认结果。

## 质量保证

- 质保期内投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负责；出现上述情况，应在10天内，除技术规格中另有规定外，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。

- 投标人保证所供设备在正常运行周期内不发生任何因制造质量问题引起的故障，且满足安全运行和环保要求，保证无故障连续运行时间不小于5000小时。

- 设备设计使用寿命不小于5年。

- 3年内满足产水量30000m3/d，浊度≤1NTU，SS≤5mg/L

# 附图（投标厂家提供）

- 外形图

- 土建提资图