江苏裕灌三期发酵生产车间废气异味处理项目

成套设备供货及服务

技术规格书

采购方：北京京城环保股份有限公司

二〇二五年十一月

目  录

1 总则	1

2 工程概况	2

3 处理工艺与排放指标	3

4 规范及标准	3

5 供货范围	4

6 技术要求	15

7 技术资料交付	18

8 技术服务	19

9 附图	22

- 总则

  - 本技术规格书规定了江苏裕灌三期发酵生产车间废气异味处理项目成套设备供货及服务，包括所有生产系统及其配套设施的设计、供货、安装、调试以及工程各项验收、设备成套技术服务等工作的要求。

  - 本技术规格书提出的是最低限度技术要求，并未对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。响应供应商应提供一套满足本技术规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

  - 响应供应商如对本技术规格书有异议，应以书面形式明确提出，在征得采购方同意后，可对有关条文进行修改。如采购方不同意修改，仍以采购方意见为准。如响应供应商没有以书面形式明确提出异议，则响应供应商提供的产品应完全符合本规格书的要求。

  - 响应供应商在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。响应供应商应提供所使用的标准。本技术规格书所使用的标准如遇与响应供应商所执行的标准发生矛盾时，应按现行标准执行。

  - 在签订合同之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

  - 响应供应商以及响应供应商选择的设备供应商，必须有良好的信誉和业绩，保证能够全面履行承包商和供应商的职责；所提供的设备及材料应为全新的、成熟的、完整的，符合技术先进、安全可靠、高效节能的要求；产品质量达到有关标准、规范；设备的型式、材质、性能参数同设计要求一致；能够保证设备的使用效果；供货期能满足工程进度要求。

  - 响应供应商应该保证提供的设备均为经过严格检验出厂的合格产品。能够对产品的出厂包装、防腐处置、运输安全负责；能够调度设备制造商和供货商共同参加设备的交货验收。

  - 供货设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在响应供应商报价中，响应供应商应保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

  - 响应供应商应保证系统的完整性，如在合同执行过程中发现缺少某些设备、材料等，即使在供货清单中没有列出但确系系统需要，响应供应商应无条件补齐且不影响工程工期。

  - 本文件的目的在于说明响应供应商在工作完成时，其工作在所计划的各方面均应是完美的。并且不追加额外的开支而提供采购范围内全部设备和所需的各项伴随服务。响应供应商应负责所有设备经过试验达到合格，并得到采购方的认可。

- 工程概况

2.1 概述

项目名称：江苏裕灌三期发酵生产车间废气异味处理项目

厂    址：连云港市灌南现代农业示范园区

设计规模：三套废气处理系统，处理风量分别为190000m3/h，190000m3/h，110000m3/h。

项目工期：2025年12月31日前完成系统安装及调试。

2.2自然条件

响应供应商提供的所有设备及材料能够适应当地的气候条件，并考虑相应的保温、防腐设计。

- 气候条件

灌南现代农业示范园区位于江苏省灌南县城东郊新安镇境内，其气候条件属于暖温带季风气候，四季分明，光照充足，雨水充沛，无霜期长。该区域气候温和湿润，具有明显的季风性特征，但年际间降水和温度变化较大。

具体来看，灌南县年平均气温约为15.8℃，极端最高气温可达37.3℃，极端最低气温可降至-10.9℃。年降水量约1165.3毫米，降水主要集中在6-9月份，占全年降水的60-70%。年日照时数约2176.0小时，气候资源较为优越，有利于农业生产。

灌南县地处淮、沂、沭、泗诸水下游，水资源丰富，14条淡水主干河道总长255.87千米，水质达到或优于国家Ⅲ类标准，为现代农业发展提供了良好的水利条件。

- 地质条件

- 连云港市灌南现代农业示范园区地质条件为黄淮冲积平原，地势平坦，无山岗丘陵，河网稠密，水域广阔。

- 处理工艺与排放指标

  - 处理前臭气监测报告

  - 处理工艺与排放指标

- 本项目需要对鸡粪车间、发酵车间、加湿区、发酵槽在生产运行中产生的挥发性异味气体/臭气等处理过程中产生异味污染问题进行治理，以达到劳动卫生及环保排放的要求。废气污染因子主要成分为硫化氢、氨气、臭气浓度等。

- 处理工艺：预处理循环水冷却箱+化学酸洗净化塔+化学碱洗净化塔的组合处理工艺，见附图废气处理PID图。共设置 3 套臭气处理线，其中 2 套处理量为190000m3/h，1 套处理量为110000m3/h。

废气净化后其污染物浓度指标达到国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）详见表-1：

表-1  排放标准表

| 项目 | 排放高度（25m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 处理后排放标准 | 参照标准 |
| 硫化氢 | ≤0.58kg/h | 国家标准《恶臭污染物排放标准》 （GB14554－1993) |
| 氨气 | ≤8.7kg/h |  |
| 臭气浓度 | ≤2000(无量纲) |  |
| 颗粒物 | ≤20mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021） |

- 规范及标准

  - 概述

除非合同另有规定，无论是要使用的各种材料、实施的工程还是工程、材料试验所使用的标准或规范，都必须是最新版本或修订本。

响应供应商应按照本规范有关章节列出参照标准实施工程，采购方将按照参照标准的规定进行工程的验收。

  - 遵照执行的法律法规、标准及规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（3）《实用环境工程手册》（大气污染控制工程）；

（4）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（6）《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；

（7）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）；

（7）《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）；

（8）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（9）《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）；

（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（11）《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013)；

（12）《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》（GB/T14675-93）；

（13）《通风与空调工程》(11BS6)

（14）《低压开关设备和控制设备》(GB/T 14048系列)；

（15）《通用电器设备配电设计规范》(GB50055-2011)；

（16）《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 (GB50150-2016)；

（17）《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)；

（18）《通风管道技术规程》（JGJ/T 141-2017）；

（19）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）；

（20）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（21）《钢结构设计标准》（GB50017-2017)；

（22）现行的相关规范、规定、法律法规以及地方标准及业主提供的相关文件和资料。

- 供货范围

  - 采购内容

下述内容仅对响应供应商的工作范围和应满足的最低要求做了说明，并未涵盖所有细节。响应供应商在响应时除提交采购文件要求的内容外还应提供下述条款中未提及的但对于系统是必要的所有内容。

响应供应商提供江苏裕灌三期发酵生产车间废气异味处理项目成套设备供货及服务，包括所有生产系统及其配套设施的供货、安装、调试、性能验收、环保验收、设备成套技术服务、配合采购方竣工验收等工作。

  - 供货及服务内容

- 供货内容

- 采购范围内的所有设备、阀门、管道、附件、钢平台及扶梯等；

- 采购范围内的所有的仪表及控制系统；

- 采购范围内的所有动力设备的配电柜、管线、电缆、电缆桥架；

- 系统安装、调试所需的所有材料（包含不限于：配对法兰、螺栓、螺母、垫圈、地脚螺栓、预埋件、支吊架、紧固件等）；

- 系统设备及管道的油漆及保温；

- 满足安装、调试及随机的备品备件；

- 设备首次运行所需的润滑油。

- 服务内容

- 负责界区内所有系统的供货、安装、调试；

- 性能验收；

- 环保验收；

- 负责采购方运行人员培训；

- 提供竣工资料，配合竣工验收；

- 售后服务。

  - 供货清单

（1）主要设备及材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、废气处理1#系统Q=190000m3/h |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋净化塔 | 处理风量：190000m³/h 外形尺寸：Φ6000*9000mm 含3层喷淋洗涤层及1层脱水除雾层 含检修/观察口/循环水箱/支撑结构等 设备材质：PPA材质 | 套 | 2 |
| 2 | 循环管道 | 循环管道/调节阀/Y型过滤器/法兰片/变径/三通/弯头等 配套不锈钢304螺栓/母等 UPVC材质 | 套 | 2 |
| 3 | 投入式液位计 | 量程：0~800mm、信号：输出信号4-20mA | 套 | 2 |
| 4 | 压力传感器 | 压力传感器-2.5~+3.5KPa | 套 | 5 |
| 5 | 化工耐酸碱水泵 | Q=250m3/h N=22KW H=15m 2用1备 | 套 | 3 |
| 6 | 不锈钢筛网 | 配套鲜风风机前端1500*1500mm SUS304材质 | 项 | 1 |
| 7 | 气体冷却箱 | Φ2000*4000mm 含内部循环系统/支撑及底座，不锈钢304材质 | 套 | 1 |
| 8 | 自动加药系统 | 储药罐：500L材质：PE；计量泵：8.2L/H，10BAR功率：40w，泵头PVC；搅拌机转速：60R/Min功率：200w； PH控制器：输出信号：4-20mA测量范围：0-14；配套阻尼器、安全阀、支架及加药管道等 | 套 | 2 |
| 9 | 磁翻板液位计 | 带远程变送器4-20ma信号输出 量程：0-1.5m，下出线 | 套 | 2 |
| 10 | 给排水系统 | 配置，给水电磁阀、浮球阀、球阀、过滤器、压力表等 材质：UPVC | 套 | 2 |
| 11 | 玻璃钢风机 | Q=190000m3/h N=280KW P=3500pa 电机：皖南变频电机，防护等级IP55 材质：不锈钢叶轮/壳体FRP材质 含减震支架、减震器、进出口软连接及配套配件 | 套 | 1 |
| 12 | 风机变频器 | 控制风机 N=315KW | 套 | 1 |
| 13 | 水泵变频器 | 控制水泵 N=22KW | 套 | 2 |
| 14 | 控制柜 | 控制风机/空压机及2台水泵/压力传感器等，水泵带数显液位保护 ，控制/显示现场20套气动阀；控制柜有配电、控制、保护、显示报警及信号传输等功能，并设有短路、过载、断相及升温保护、散热措施。PLC、触摸屏等电气元件；阀门与系统联动及反馈数据，具备远程等控制程序 | 套 | 1 |
| 15 | 生物除臭剂 |  | 公斤 | 200 |
| 16 | 储液罐 | 容量：20m3 材质PE 现场储放酸/碱液输送至现场各2套处理系统，配套动力系统 | 套 | 2 |
| 17 | 废水储液罐 | 容量：20m3 材质PP/FRP 暂存废液 配套动力系统 | 套 | 1 |
| 18 | 永磁变频螺杆空压机 | 外形尺寸：900*750*1130mm,功率：15KW，压力：0.8Mpa，排气量：2.4m³/min 高效稳定永磁油冷电机/双螺杆主机，防护等级：IP65；高效冷冻式干燥机-压缩机-空气处理量：2.8m3/min：配套正容1立方/8KG立式储气罐-035精密过滤器；配套成套空压机设备串联的气管、接头、支架等 | 套 | 1 |
| 19 | 收集罩 | 1000*1000-Φ450mm 含内部支撑 SUS304材质 | 套 | 18 |
| 20 |  | Φ500-200mm SUS304材质 | 套 | 12 |
| 21 | 收集风管 | Φ200mm SUS304材质 | 米 | 38 |
| 22 |  | Φ350mm SUS304材质 | 米 | 24 |
| 23 |  | Φ450mm SUS304材质 | 米 | 144 |
| 24 |  | Φ550mm SUS304材质 | 米 | 28 |
| 25 |  | Φ650mm SUS304材质 | 米 | 44 |
| 26 |  | Φ800mm SUS304材质 | 米 | 12 |
| 27 |  | Φ900mm SUS304材质 | 米 | 8 |
| 28 |  | Φ1000mm SUS304材质 | 米 | 8 |
| 29 |  | Φ1100mm SUS304材质 | 米 | 8 |
| 30 |  | Φ1200mm SUS304材质 | 米 | 8 |
| 31 |  | Φ1350mm SUS304材质 | 米 | 12 |
| 32 |  | Φ1500mm SUS304材质 | 米 | 12 |
| 33 |  | Φ1600mm SUS304材质 | 米 | 8 |
| 34 |  | Φ1700mm SUS304材质 | 米 | 12 |
| 35 |  | Φ1900mm SUS305材质 | 米 | 14 |
| 36 |  | Φ2000mm SUS304材质 | 米 | 108 |
| 37 | 排放烟囱 | Φ2000mm SUS304材质 | 米 | 25 |
| 38 | 90º弯头 | Φ200mm SUS304材质 | 个 | 2 |
| 39 |  | Φ450mm SUS304材质 | 个 | 20 |
| 40 |  | Φ1900mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 41 |  | Φ2000mm SUS304材质 | 个 | 10 |
| 42 | 45º弯头 | Φ200mm SUS304材质 | 个 | 11 |
| 43 |  | Φ350mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 44 |  | Φ450mm SUS304材质 | 个 | 17 |
| 45 |  | Φ650mm SUS304材质m | 个 | 1 |
| 46 |  | Φ800mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 47 |  | Φ2000mm SUS304材质 | 个 | 2 |
| 48 | 变径 | Φ200-Φ350mm SUS304材质 | 个 | 2 |
| 49 |  | Φ350-Φ450mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 50 |  | Φ450-Φ550mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 51 |  | Φ550-Φ650mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 52 |  | Φ450-Φ650mm SUS304材质 | 个 | 2 |
| 53 |  | Φ650-Φ800mm SUS304材质 | 个 | 2 |
| 54 |  | Φ800-Φ900mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 55 |  | Φ900-Φ1000mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 56 |  | Φ1000-Φ1100mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 57 |  | Φ1100-Φ1200mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 58 |  | Φ1200-Φ1350mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 59 |  | Φ1350-Φ1500mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 60 |  | Φ1500-Φ1600mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 61 |  | Φ1600-Φ1700mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 62 |  | Φ1700-Φ1900mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 63 |  | Φ1900-Φ2000mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 64 | 手动阀 | Φ200mm SUS304材质 | 个 | 12 |
| 65 | 气动阀 | Φ450mm SUS304材质 可切换角度及反馈数据 | 个 | 18 |
| 66 |  | Φ650mm SUS304材质 可切换角度及反馈数据 | 个 | 1 |
| 67 |  | Φ1900mm SUS304材质 可切换角度及反馈数据 | 个 | 1 |
| 68 | 墙面开孔 | Φ200mm | 个 | 12 |
| 69 | 玻璃开孔 | 1000*1000mm | 套 | 18 |
| 70 | 电源进线 | YJV 3*185+2*70mm2电缆 及配套线槽/线管/接头等配件 | 米 | 160 |
| 71 | 设备连接电缆 | 连接风机（3*150+2*70mm2）及水泵电缆（4*16mm2）及配套线槽/线管/接头等配件 | 项 | 1 |
| 72 | 烟囱支架 | 固定支撑25米烟囱 SUS304材质 | 项 | 1 |
| 73 | 取样平台 | SUS304材质 根据现场实际情况 执行《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007） | 项 | 1 |
| 二、废气处理2#系统Q=190000m3/h |  |  |  |  |
| 75 | 喷淋净化塔 | 处理风量：190000m³/h 外形尺寸：Φ6000*9000mm 含3层喷淋洗涤层及1层脱水除雾层 含检修/观察口/循环水箱/支撑结构等 设备材质：PPA材质 | 套 | 2 |
| 76 | 循环管道 | 循环管道/调节阀/Y型过滤器/法兰片/变径/三通/弯头等 配套不锈钢304螺栓/母等 UPVC材质 | 套 | 2 |
| 77 | 投入式液位计 | 量程：0~800mm、信号：输出信号4-20mA | 套 | 2 |
| 78 | 压力传感器 | 压力传感器-2.5~+3.5KPa | 套 | 5 |
| 79 | 化工耐酸碱水泵 | Q=250m3/h N=22KW H=15m 2用1备 | 套 | 3 |
| 80 | 不锈钢筛网 | 配套鲜风风机前端1500*1500mm SUS304材质 | 项 | 1 |
| 81 | 气体冷却箱 | Φ2000*4000mm 含内部循环系统/支撑及底座 不锈钢304材质 | 套 | 1 |
| 82 | 自动加药系统 | 储药罐：500L材质：PE； 计量泵：8.2L/H，10BAR功率：40w，泵头PVC；搅拌机转速：60R/Min功率：200w； PH控制器：输出信号：4-20mA测量范围：0-14；配套阻尼器、安全阀、支架及加药管道等 | 套 | 2 |
| 83 | 磁翻板液位计 | 带远程变送器4-20ma信号输出 量程：0-1.5m，下出线 | 套 | 2 |
| 84 | 给排水系统 | 配置，给水电磁阀、浮球阀、球阀、过滤器、压力表等 材质：UPVC | 套 | 2 |
| 85 | 玻璃钢风机 | Q=190000m3/h N=280KW P=3500pa 电机：皖南变频电机，防护等级IP55 材质：不锈钢叶轮/壳体FRP材质 含减震支架、减震器、进出口软连接及配套配件 | 套 | 1 |
| 86 | 风机变频器 | 控制风机 N=315KW | 套 | 1 |
| 87 | 水泵变频器 | 控制水泵 N=22KW | 套 | 2 |
| 88 | 控制柜 | 控制风机及2台水泵/压力传感器等，水泵带数显液位保护 ，控制/显示现场11套气动阀；控制柜有配电、控制、保护、显示报警及信号传输等功能，并设有短路、过载、断相及升温保护、散热措施。PLC、触摸屏等电气元件；阀门与系统联动及反馈数据，具备远程等控制程序 | 套 | 1 |
| 89 | 生物除臭剂 |  | 公斤 | 200 |
| 90 | 收集罩 | Φ500-Φ250mm PPA材质 | 套 | 80 |
| 91 |  | Φ500-Φ350mm PPA材质 | 套 | 43 |
| 92 | 收集管道 | Φ250mm PPA材质 | 米 | 426 |
| 93 |  | Φ350mm PPA材质 | 米 | 458 |
| 94 |  | Φ450mm PPA材质 | 米 | 72 |
| 95 |  | Φ500mm PPA材质 | 米 | 39 |
| 96 |  | Φ550mm PPA材质 | 米 | 144 |
| 97 |  | Φ600mm PPA材质 | 米 | 87 |
| 98 |  | Φ650mm PPA材质 | 米 | 39 |
| 99 |  | Φ750mm PPA材质 | 米 | 39 |
| 100 |  | Φ800mm PPA材质 | 米 | 18 |
| 101 |  | Φ850mm PPA材质 | 米 | 15 |
| 102 |  | Φ1000mm PPA材质 | 米 | 18 |
| 103 |  | Φ1200mm PPA材质 | 米 | 54 |
| 104 |  | Φ1400mm PPA材质 | 米 | 58 |
| 105 |  | Φ1550mm PPA材质 | 米 | 15 |
| 106 |  | Φ1650mm PPA材质 | 米 | 15 |
| 107 |  | Φ1750mm PPA材质 | 米 | 15 |
| 108 |  | Φ1850mm PPA材质 | 米 | 15 |
| 109 |  | Φ1950mm PPA材质 | 米 | 15 |
| 110 |  | Φ2100mm PPA材质 | 米 | 12 |
| 111 |  | Φ2100mm SUS304材质 | 米 | 66 |
| 112 | 排放烟囱 | Φ2100mm SUS304材质 | 米 | 25 |
| 113 | 90º弯头 | Φ350mm PPA材质 | 个 | 43 |
| 114 |  | Φ250mm PPA材质 | 个 | 88 |
| 115 |  | Φ600mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 116 |  | Φ2100mm SUS304材质 | 个 | 9 |
| 117 | 45º弯头 | Φ350mm PPA材质 | 个 | 43 |
| 118 |  | Φ250mm PPA材质 | 个 | 72 |
| 119 |  | Φ600mm PPA材质 | 个 | 8 |
| 120 |  | Φ750mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 121 |  | Φ800mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 122 |  | Φ1400mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 123 |  | Φ2100mm SUS304材质 | 个 | 1 |
| 124 | 变径 | Φ250-Φ350mm PPA材质 | 个 | 8 |
| 125 |  | Φ350-Φ450mm PPA材质 | 个 | 8 |
| 126 |  | Φ450-Φ550mm PPA材质 | 个 | 8 |
| 127 |  | Φ500-Φ650mm PPA材质 | 个 | 2 |
| 128 |  | Φ550-Φ600mm PPA材质 | 个 | 9 |
| 129 |  | Φ650-Φ750mm PPA材质 | 个 | 2 |
| 130 |  | Φ600-Φ850mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 131 |  | Φ750-Φ800mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 132 |  | Φ1000-Φ1200mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 133 |  | Φ1200-Φ1400mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 134 |  | Φ850-Φ1550mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 135 |  | Φ1550-Φ1650mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 136 |  | Φ1650-Φ1750mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 137 |  | Φ1750-Φ1850mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 138 |  | Φ1850-Φ1950mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 139 |  | Φ1950-Φ2100mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 140 | 气动阀 | Φ600mm SUS304材质 可切换角度及反馈数据 | 个 | 8 |
| 141 |  | Φ750mm SUS304材质 可切换角度及反馈数据 | 个 | 1 |
| 142 |  | Φ800mm SUS304材质 可切换角度及反馈数据 | 个 | 1 |
| 143 |  | Φ1400mm SUS304材质 可切换角度及反馈数据 | 个 | 1 |
| 144 | 墙面开孔 | Φ500-Φ200mm | 套 | 43 |
| 145 |  | Φ1400mm | 个 | 1 |
| 146 |  | Φ2100mm | 个 | 1 |
| 147 | 电源进线 | YJV 3*185+2*70mm2电缆 及配套线槽/线管/接头等配件 | 米 | 160 |
| 148 | 设备连接电缆 | 连接风机（3*150+2*70mm2）及水泵电缆（4*16mm2）及配套线槽/线管/接头等配件 | 项 | 1 |
| 149 | 烟囱支架 | 固定支撑25米烟囱 SUS304材质 | 项 | 1 |
| 150 | 取样平台 | SUS304材质 根据现场实际情况 执行《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007） | 项 | 1 |
| 三、废气处理3#系统Q=110000m3/h |  |  |  |  |
| 152 | 喷淋净化塔 | 处理风量：110000m³/h 外形尺寸：Φ5000*8000mm 含3层喷淋洗涤层及1层脱水除雾层 含检修/观察口/循环水箱/支撑结构等 设备材质：PPA材质 | 套 | 2 |
| 153 | 循环管道 | 循环管道/调节阀/Y型过滤器/法兰片/变径/三通/弯头等 配套不锈钢304螺栓/母 UPVC材质 | 套 | 2 |
| 154 | 投入式液位计 | 量程：0~800mm、信号：输出信号4-20mA | 套 | 2 |
| 155 | 压力传感器 | 压力传感器-2.5~+3.5KPa | 套 | 5 |
| 156 | 化工耐酸碱水泵 | Q=250m3/h N=22KW H=15m 2用1备 | 套 | 3 |
| 157 | 不锈钢筛网 | 配套鲜风风机前端1500*1500mm SUS304材质 | 项 | 1 |
| 158 | 气体冷却箱 | Φ2000*4000mm 含内部循环系统/支撑及底座 不锈钢304材质 | 套 | 1 |
| 159 | 自动加药系统 | 储药罐：500L材质：PE； 计量泵：8.2L/H，10BAR功率：40w，泵头PVC；搅拌机转速：60R/Min功率：200w； PH控制器：输出信号：4-20mA测量范围：0-14；配套阻尼器、安全阀、支架及加药管道等 | 套 | 2 |
| 160 | 磁翻板液位计 | 带远程变送器4-20ma信号输出 量程：0-1.5m，下出线 | 套 | 2 |
| 161 | 给排水系统 | 配置，给水电磁阀、浮球阀、球阀、过滤器、压力表等 材质：UPVC | 套 | 2 |
| 162 | 玻璃钢风机 | Q=110000m3/h N=160KW P=3500pa 电机：皖南变频电机，防护等级IP55 材质：不锈钢叶轮/壳体FRP材质 含减震支架、减震器、进出口软连接及配套配件 | 套 | 1 |
| 163 | 风机变频器 | 控制风机 N=160KW | 套 | 1 |
| 164 | 水泵变频器 | 控制水泵 N=22KW | 套 | 2 |
| 165 | 控制柜 | 控制风机及2台水泵/空压机/压力传感器等，水泵带数显液位保护 ； 控制柜有配电、控制、保护、显示报警及信号传输等功能，并设有短路、过载、断相及升温保护、散热措施。PLC、触摸屏等电气元件；阀门与系统联动及反馈数据，具备远程等控制程序 | 套 | 1 |
| 166 | 生物除臭剂 |  | 公斤 | 200 |
| 167 | 收集罩 | 5500*2000-1000mm 含内部支撑 SUS304材质 | 套 | 1 |
| 168 |  | 6000*2000-1000mm 含内部支撑 SUS304材质 | 套 | 1 |
| 169 |  | 4700*2000-1000mm 含内部支撑 SUS304材质 | 套 | 1 |
| 170 | 收集管道 | Φ250mm SUS304材质 | 米 | 24 |
| 171 |  | Φ600mm PPA材质 | 米 | 9 |
| 172 |  | Φ850mm PPA材质 | 米 | 42 |
| 173 |  | Φ1200mm PPA材质 | 米 | 33 |
| 174 |  | Φ1200mm SUS304材质 | 米 | 18 |
| 175 |  | Φ1600mm SUS304材质 | 米 | 81 |
| 176 | 排放烟囱 | Φ1600mm SUS304材质 | 米 | 25 |
| 177 | 90º弯头 | Φ250mm SUS304材质 | 个 | 5 |
| 178 |  | Φ600mm PPA材质 | 个 | 7 |
| 179 |  | Φ1600mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 180 |  | Φ1600mm SUS304材质 | 个 | 9 |
| 181 | 45º弯头 | Φ250mm SUS304材质 | 个 | 5 |
| 182 |  | Φ600mm PPA材质 | 个 | 7 |
| 183 |  | Φ850mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 184 | 变径 | Φ850-Φ1200mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 185 |  | Φ1200-Φ1600mm PPA材质 | 个 | 1 |
| 186 | 手动阀 | Φ250mm SUS304材质 | 个 | 5 |
| 187 |  | Φ600mm SUS304材质 | 个 | 6 |
| 188 | 墙面开孔 | Φ850mm | 个 | 1 |
| 189 |  | Φ1200mm | 个 | 1 |
| 190 |  | Φ1600mm | 个 | 1 |
| 191 | 电源进线 | YJV 3*150+2*70mm2电缆 及配套线槽/线管/接头等配件 | 米 | 160 |
| 192 | 设备连接电缆 | 连接风机（3*95+2*70mm2）及水泵电缆（4*16mm2）及配套线槽/线管/接头等配件 | 项 | 1 |
| 193 | 烟囱支架 | 固定支撑25米烟囱 SUS304材质 | 项 | 1 |
| 194 | 取样平台 | SUS304材质 根据现场实际情况 执行《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007） | 项 | 1 |

- 备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 技术要求

  - 主要工艺设备技术要求

- 化学洗涤净化塔

- 化学洗涤塔由水泵、填料层、喷淋段、进风段、布气层、支撑层、脱水填料层、出风段和排水系统等组成。要求操作方便，便于安装检修，强度高，占地面积小。

- 高效过滤装置

- 要求除尘脱水的效率高，阻力小，重量轻，安装、操作、维修方便，脱水填料层对粒径≥3-5um的雾沫，捕集效率不小于98%，同时气体通过脱水填料层的压力降小。

- 自动加药系统

- 自动加药系统含加药泵、PH 探头、PH控制器等。

- 操作流程：由在线监测探头测定循环液的设定值，由于循环液不断吸收废气，循环液的药液浓度会不断发生变化，当在线探头感应监测值与设定值有偏差时，会自动启动加药计量泵，往循环水箱里补充洗涤药剂。

- 生物除臭液

- 1) 适用于常温；在71℃的温度下，可以雾化使用；

- 2) 零度会冻结，不分解，解冻后效果不失；

- 3) 安全无毒，无过敏性，无腐蚀性，可完全分解、衰退；

- 4) 可单独使用，对于任何臭气均可脱臭。

- 5) 不具可燃性，为非爆炸性物质，可在火源附近使用；

- 6) 显著洗净效果，能分解油、脂和所有异性物质；

- 7) 也可当作洗净塔的洗净剂使用，对于以往无法去除的亚氯酸钠、过锰酸钾、氯气、氨等恶臭，也可有效解决。

- 离心风机

- 风机型式采用侧吸式离心风机，卧式安装，与电机置于同一机座。风机的供货还包括相关的管件、阀门、减振垫等附件，均包含在供货范围内。

- 轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

- 风机与进风阀门应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。该进风阀的调节范围为 50~100%

- 风机与进风阀应设置弹性接头 (柔性连接)，避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。

- 风机采用耐腐蚀和抗紫外线的玻璃钢离心风机，风机轴为高强度合金钢，风机出厂前进行试运转试验，测量轴承温升和振动符合。

- 叶轮的动平衡精度不低于C2.5 级，且能24 小时连续运转。叶轮进行动、静平衡校正；叶轮满足最高转速的 110％ ；叶轮有足够的刚度，搬运和运转中不会产生变形。

- 风机采用低噪音离心风机，卧式安装。保证不会因风机的噪声给周边地区带来二次污染。风机和隔音罩皆应满足室外安装条件，全天候运行。

- 必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。

- 在风机入口处设置风量调节装置，保证各除臭部位按照设计风量要求实现臭气的收集。

- 喷淋循环泵

- 喷淋循环泵选用直立式耐酸碱泵，采用干式液封，可防止电机及轴承被化学气体浸蚀，提高泵使用寿命。且可无水空转运行，适合洗涤塔安装及使用。

  - 电气自控系统要求

- 负责除臭设备电气控制系统设计，并做好电气系统及设备的防雷和接地措施。

- 提供的控制柜（箱）必须满足安全性、灵活性、实用性等要求，既要方便对现场设备的控制运行，又要便于人员操作和检修。除设有成套控制柜外，还必须设有现场就地控制箱，在设备发生故障时，便于人工就地快速切断电源，减小故障范围。

- 电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，操作面板设有“手动/停止/自动”、“现场控制/远程自动 ”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。

- 电控柜供电电源：AC380V/50Hz。室内型防护等级 IP/67。柜体材质采用 SUS304 材质。

- 电动机需配备专用电动机保护断路器、热过载继电器进行保护；柜内柜外所有的用电设备均须配备单独的空气开关进行保护；柜内使用AC380V/AC220V 隔离变压器、AC220V/DC24V 开关电源对柜内控制电源和外部电源进行隔离保护。

- 电控柜内使用的空气开关、隔离变压器、电动机保护断路器、接触器、热过载继电器、中间继电器、时间继电器、按钮、旋钮、指示灯等电气元件采用施耐德、ABB 或同等品牌产品。柜内安装用铜排、电缆、端子、线槽等安装辅材符合国家标准。

- 电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。

- 整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能，正常运行时无需人工值守。

- 控制系统应有足够的在线检测仪表去实现其被要求的功能，并使操作人员对除臭系统的运行状态做出合理和正确判断。

- 具备生产安全保证的全套设置， 自控系统在系统非正常条件下应具备保证安全及正常运行的联锁控制和报警功能。

- 各塔、储液罐等有完整的高低液位报警，泄露报警等功能。

  - 环保要求

- 满足“3 处理工艺与排放指标”要求。

- 技术资料交付

7.1 一般要求

- 响应供应商提供的所有技术文件和资料均应以中文书写；

- 签字文件应有相关有资格人员的完整真实的认可签字；

- 涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位；

- 如对已经发出的文件有修改，应重新提供更新后的文件，并在修改部位做标记。

- 图纸资料的交付进度应满足工程进度的要求。

7.2 采购阶段响应供应商应提供的文件

提供文件份数：1份正本＋3份副本＋1份电子版（以U盘形式提供，应为可编辑的office、CAD文件）

- 设备清单（按采购文件格式提供）

- 施工组织设计

- 进度计划

7.3 合同签订后 3日内提供资料

提供文件份数：4份印刷版＋1份电子版（以U盘形式提供，为可编辑的office 、CAD文件）

- 设备总平面图

- 供货设备清单

- 水、电等公用工程消耗量及接点资料

7.4 设备交货时提供的资料

- 设备总图及安装图2套

- 电气二次原理图、电气一次接线图2套

- 设备安装、使用、维护说明书1套

- 培训资料2套

- 竣工资料（含竣工图）8套

- 产品制造合格证1套

- 产品发运装箱单1套

- 采购方认为有必要提供的其他资料

- 技术服务

- 设计联络会

在整个合同执行期间，根据工程需要需召开工程专题联络会。响应供应商应自费派专业人员参加工程专题联络会。

- 人员培训

响应供应商应选派合格工程师在工程现场对采购方操作人员进行不少于3天的技术培训。培训内容包括仪器设备的基本原理、操作及维修保养知识（包括仪控系统的软硬件维护）等，并负责培训到采购方操作人员完全胜任为止，所发生的费用由响应供应商承担。

培训方式包括讲课、操作示范、参观和其他必须的指导，以保证采购方的工作人员能对整个设备的操作和维护知识有全面和系统的了解。

响应供应商应制订一份培训计划以取得采购方的批准。其内容包括时间、地点、培训内容、培训对象等。

- 设备监造

设备在制造厂制造过程中，采购方如认为有必要，将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认，但这不能代替和减轻响应供应商对质量的责任。

响应供应商应对采购方派到到工厂实施设备监造的人员在工作和生活上提供必要的方便，监造项目和方式由双方协商确定。

监造方式：文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，响应供应商和采购方监造代表均需在见证表上履行签字，响应供应商复印3份，交采购方监造代表1份。

- 安装

响应供应商提供施工组织设计方案。

设备土建基础已由业主完成。

采购方统筹安排、协调解决响应供应商施工临时用水、用电问题；协助响应供应商办理现场施工人员出入证件，用电费用由响应供应商承担；有权对违反采购方有关管理制度的响应供应商人员进行处罚。

采购方根据工程进度情况有权要求响应供应商增加施工人数，以满足施工需要；有权要求响应供应商更换技术差、不服从指挥、严重违规违纪的工作人员。

在设备到现场安装前，响应供应商应书面递交一份各项设备的安装说明书和安装方案。在安装过程中，响应供应商应每周将安装情况以书面形式向采购方报告一次。如发现安装上有影响产品质量时，应及时报告采购方，并采取有效的弥补措施。

设备安装精度应符合相关的国家GB标准及其他标准。

- 调试

响应供应商应负责设备及系统的调试工作，调试期间至竣工验收期间消耗的人工、水、电、压缩空气、药剂等费用均由响应供应商负责。响应供应商在设备安装完工前应向采购方提交调试方案，方案经采购方批准后方可进行调试工作。响应供应商应提供设备调试所需的有关计量仪表和器械，调试结束后，这些仪表和器械可由响应供应商取回。在调试过程中发现设备性能与本文件要求有所偏离时，应由响应供应商负责解决。

调试的目的是验证合同中的所有设备、系统均能安全、有效地按合同要求运行，内容包括：

- 设备单机调试；

- 各系统的联动调试；

- 系统带负荷调试。

调试过程中，响应供应商应按调试方案进行，并认真做好书面记录。

调试工作经采购方对设备验收合格后结束。

- 验收

响应供应商应按本文件约定的技术标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，响应供应商先行自检，自检合格后，其中氨、硫化氢、臭气浓度排放达到国家环保标准，并通过专家评审和环保验收后，采购方组织人员对响应供应商工程进行完工验收。

响应供应商完工验收合格后需提交本工程设计蓝图8份、CAD电子档1份 (PDF版1份) 和完工报告资料4份。

由于业主环评批复未通过导致验收工作停滞，且响应供应商已提供第三方检测公司进行对本工程尾气排放检测达标并出具合格报告到采购方后7个工作日后，采购方须组织相关人员进行设备完工验收，双方共同确认并签署书面验收文件，如采购方未在约定日期内完成验收，则视为验收通过并及时(7日内)支付相应货款。后续验收工作响应供应商继续跟进。

响应供应商完成本工程后，应保证采购方密闭空间工作场所内作业人员能见度，以满足采购方正常生产过程中的需要。

相关原材料及施工工艺必须满足现场工况需求。每道工序施工必须按照国家或者地方建筑安装相关规范报验合格后才能进入下道工序施工。

响应供应商应配合采购方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；采购方或施工场地内第三方的工作需要响应供应商配合时，响应供应商应按采购方的指令予以积极的配合。(配合第三方工作产生的费用双方另行协商)。

双方在验收过程中产生争议时，采购方有权委托第三方权威机构进行鉴定，鉴定费用由责任方承担，双方均有过错的，按照过错大小承担相应的责任。

本工程完工并连续正常运行一周后，响应供应商首先组织第三方检测公司进行对本工程尾气排放检测达标并出具合格报告后，响应供应商再组织专家和环保部门对本工程进行评审并提交正式合格报告给采购方，响应供应商通知采购方人员对响应供应商完工工程进行竣工验收。

- 质量保修

响应供应商在向采购方交付货物的同时或之前，须按照采购方要求向采购方出具书面质量保证书。

保修期：本工程竣工验收投入运行，并验收合格后质保期为壹年；质量保证期内，如产品出现质量问题，响应供应商应在24小时内响应，负责免费对设备进行维修或更换，负责免费对设备进行维修或更换，如响应供应商未在规定的期限内修复，采购方有权自行处理或委托第三方修复，由此发生的全部费用由响应供应商负责承担，采购方有权从应支付给响应供应商的任何费用中先行扣除，响应供应商不得就此提出任何异议。属人为原因造成质量下降或系统不稳定时，响应供应商负责有偿维修或按合同有偿更换零部件。

- 附图

- 附图1 废气处理PID图

- 附图2 平面布置图

- 附图3 立面布置图